33/3    ( 03.93)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Инструкция по установке муфты

с коническим замком  КК215 / КК415 / КК425

для поршневых компрессоров 2T.2-…4N.2-

Содержание.

- Общий раздел.

2.    Установка муфты.

3.    Разборка муфты.

4.    Регулярная проверка.

- Общий раздел.

Муфта компрессора должна быть тщательно установлена, чтобы гарантировать нормальную работу  всей машины. Неправильная установка может привести к ее повреждению и повлияет на работу компрессора. Геометрические параметры муфты должны соответствовать размерам валов компрессора и двигателя. Выбор типа муфты можно сделать по следующей таблице:

| Тип компрессора | Двигатель, кВт |  | Диаметр вала двигателя, мм | Тип муфты | Код муфты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP54 | IP23 |  |  |  |
| 2T.2-…2N.2- | 5.5 | - | Ø38 | KK215 | 342031-01 |
|  | 7.5 | - | Ø38 | KK215 | 342031-01 |
| 4T.2-…4P.2-…4N.2- | 5.5 | - | Ø38 | KK415 | 342036-01 |
|  | 7.5 | - | Ø38 | KK415 | 342036-01 |
|  | 11/15 | - | Ø42 | KK425 | 342040-01 |
|  | 18.5/22 | 11/15/18.5 | Ø48 | KK425 | 342040-02 |

Существует цветовая кодировка типа муфт для облегчения идентификации:

КК215/ЛЛ415    -    зеленый цвет

КК425               -    желтый цвет

Информация относительно кожуха муфт дана в проспекте №35 и Data Sheets №3500 (открытые компрессора).

- Установка  муфты.

  - Проверьте посадочные места на кожухе муфты и компрессоре. Удалите возможные остатки краски и грязь.

  - Установите на посадочное место компрессора кожух муфты и закрепите его болтами.

  - Почистите и обезжирьте все поверхности муфты, типа отверстий, внешнего конуса втулки конического замка (1) и конического отверстия соединительного фланца муфты (3). После чего установите втулку (1) в коническое отверстие соединительного фланца так, чтобы совпали резьбовые отверстия.

  - Слегка смажьте эти резьбовые отверстия и установочные винты (Рис.2 1b)   маслом, после чего свободно их ввинтите, не затягивая.

  - Почистите вал компрессора и установите шпонку (2). После этого наденьте соединительный фланец (3) в сборе с втулкой конического замка (1) на вал компрессора до совмещения торца соединительного фланца с торцом вала.

  - Равномерно, до упора, затяните установочные винты (1а) ключом с шестигранником. Момент затяжки болтов 20±2 Нм.

  - Заполните оставшиеся резьбовые отверстия установочных винтов смазкой, чтобы предотвратить проникновение влаги.

  - Установите и закрепите, болтами на соединительном фланце упругий элемент (elastomer). Затяжку болтов производить равномерно.

  - Почистите вал двигателя и отверстие втулки двигателя (5), после чего установить прижимной элемент+ (4) на вал.

  - Установка втулки (5) двигателя должна быть сделана согласно схеме показанной на рисунках. В зависимости от типа компрессора, для 2-х цилиндровых компрессоров (2T.2-…2N.2-) расстояние от торца двигателя до втулки должно быть 20 мм., а для 4-х цилиндровых компрессоров (4T.2-…4N.2-) это расстояние должно быть 15 мм. При сборке муфты в целом зубья втулки двигателя (5) должны совпасть со впадинами зубчатого отверстия упругого элемента (elastomer). При необходимости измените положение втулки двигателя до совпадения зубьев. Закрутите до упора установочный винт (6) втулки двигателя (момент затяжки 15 Нм).

  - Установите двигатель на кожух муфты, заведомо убедившись в чистоте посадочных мест. При установке двигателя добейтесь совпадения зубьев втулки с зубчатыми впадинами упругого элемента (elastomer).

  - Закрепите фланец двигателя на кожухе муфты болтами.

- Разборка муфты.

  - Отсоедините двигатель со втулкой (5) от кожуха муфты.

  - Ослабьте установочные винты во втулке (1) конического замка и вывинтите один из винтов полностью. (рис.2).

  - Слегка смажьте отверстие демонтажной резьбы (1а) маслом и ввинтите установочный винт в резьбовое отверстие.

  - Завинтите установочный винт до  разъединения втулки и соединительного фланца. Без этого втулка не снимется с вала компрессора.

  - Снимите все детали с вала.

- Регулярная проверка.

Рекомендуется проверять, в течении технического обслуживания или ремонта, состояние упругого  элемента (elastomer), затяжку установочных винтов и поверхность конусной втулки. При необходимости упругий элемент должен быть заменен.

Рис.1   Устройство и расположение деталей муфты.

1.  Втулка конического замка.

2.  Шпонка.

3.  Соединительный фланец.

4.  Прижимной элемент.

5.  Втулка двигателя.

6.  Винт установочный.

7.  Кожух муфты.

Рис.2   Крепление соединительного фланца со втулкой конического замка и шпонкой.

1.    Втулка конического замка.

1a.  Демонтажное резьбовое     отверстие.

1b.  Винт установочный.

2.    Шпонка.

3.    Соединительный фланец.

Середина зубчатого сечения упругого элемента

Компрессор

4N.2-/4P.2-/4T.2-

Вал двигателя

Середина зубчатого сечения упругого элемента

Вал двигателя

Компрессор

2T.2-/2N.2-

Рис.3   Установка втулки двигателя.

Положение муфты на валу двигателя.

Установите втулку муфты на вал двигателя согласно рис.3  и закрутите установочный винт (момент затяжки 15 Нм). В период совместной установки двигатель/компрессор, проверьте визуально совпадение зубьев. При необходимости исправить.