( 11.90)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Инструкция по установке и вводу в действие

поршневых   компрессоров  открытого типа

Содержание.

1.   Описание  компрессора.

- Область применения.

- Инструкция по установке.

- Подключение к электросети.

- Пуск в эксплуатацию.

- Осмотр.

- Соединение.

- Описание компрессора.

  - Поршневой компрессор открытого охлаждения.

  - Заправка маслом BITZER B 5.2.

  - Защитная заправка газом (сухой азот).

- Область применения.

  - Обратитесь к характеристикам для определения пределов применения.

  - Хладагенты R22, R502, R500, R12, R13B1, R114, 717/NH3(компрессора особой конструкции).

  - Другие хладагенты по запросу.

- Инструкция  по  установке.

3.1 Общие данные.

  - Установить компрессор и двигатель на общей горизонтальной раме или на направляющих  (при использовании кожуха муфты).

  - Рама  должна быть расположена на устойчивом основании. Для уменьшения шума необходимо при установке использовать упругие элементы (плавающее основание или демпферы колебаний).

  - Если используются демпферы колебаний как  точки опоры, то укрепление рамы необходимо.

  - При соединении компрессора с двигателем посредством кожуха муфты, используется непосредственная поддержка демпфирующими элементами, так как на герметичных компрессорах,  при соединении этих узлов, используются направляющие.

Внимание!

Использование конденсаторов с водяным охлаждением, как элемент поддержки, не разрешается из-за большой нагрузки. В случае жесткой установки есть риск усталостных разрушений труб или корпуса из-за вибраций.

3.2   Клиновой ремень привода двигателя.

  - Агрегатная часть должна быть установлена на жесткой раме.

  - Ременные шкивы должны быть установлены на валах жестко и выровнены.

  - Использовать  клиновые ремни  только предписанной длины (или из комплекта).

  - Проверка натяжения ремня: при нажатии на верхнюю сторону ремня средним усилием  (5кГ), глубина прогиба должна быть:

2-х цилиндровый                        9-11мм

4-х цилиндровый до 4N.2-       11-12мм

4-х цилиндровый до 4G.2-       15-17мм

6-ти цилиндровый                    13-15мм

  - Натяжение ремня необходимо проверить после первого пуска компрессора.

Внимание!

Если натяжение ремня слишком сильное, есть риск повреждения  компрессора или двигателя.

Рис.1  Выравнивание ременных шкивов.

Рис.2  Проверка натяжения ремня.

  - Передача вращения напрямую, муфтой.

Возможно использование только муфты с гибкими промежуточными звеньями, которые компенсируют небольшие осевые перемещения.

    - Установка двигателя на кожух муфты.

  - во первых, полумуфта  компрессора должна быть жестко установлена на валу. Полумуфту двигателя (включая шпонку) свободно одеть на вал двигателя. За исключением муфты со втулкой  «конусный замок» (компрессоры 2T.2-…4N.2-). При этой конструкции полумуфты устанавливаются на валы жестко, совмещая края полумуфт с концами валов.

  - установочные поверхности на компрессоре,  двигателе и муфте должны быть тщательно очищены перед сборкой. Кожух муфты устанавливать на компрессор:

типа 2T.2-…4N.2- посредством 4-х болтов (М12) в существующие резьбовые отверстия на корпусе компрессора.

типа  4H.2-…6F.2- посредством существующей резьбы в корпусе компрессора. Существующие болты заменяются шпильками. Шпильки должны быть ввинчены в резьбовые отверстия до корня резьбы и затянуты шестигранными гайками.

  - кожух муфты одеть на шпильки и равномерно затянуть гайки.

  - двигатель с установленной на валу полумуфтой устанавливается и прикручивается к кожуху муфты. При сборке уделить особое внимание положению муфты. Расстояние между полумуфтами 2…5мм. Для муфты со втулкой «конусного замка» положение обеих полумуфт определено перед установкой, так что требуемое расстояние  обеспечивается в результате сборки с кожухом муфты.

Внимание!

Крепежные элементы полумуфт должны быть сильно затянуты, для предотвращения отвинчивания в течении работы.

Рис.3  Присоединительные места для кожуха муфты.

Кожух муфты

Муфта

Направляющие

Вибрационные   демпферы

Рис.4 Соединение компрессора с двигателем кожухом муфты.

    - Компрессор  и двигатель на общей раме.

  - этот вариант сборки требует общей жесткой рамы с устойчивыми опорными поверхностями, хорошо закрепленными к основанию (фундаменту).

  - валы двигателя и компрессора должны быть точно выровнены относительно друг друга. Для регулировки по высоте используются  стальные подкладки (пластины, клинья, шайбы).

Максимальное допустимое отклонение муфты BITZER со смещением по оси -  0.15мм  и максимальный зазор между полумуфтами (измеренный как минимум в 4-х точках по окружности диска) – 0.3мм.

Внимание!

Несоответствие допустимым отклонениям приводит к преждевременному отказу муфты, повреждению подшипников и уплотнения вала.

Крепежные элементы полумуфт должны быть сильно затянуты, для   предотвращения отвинчивания в течении работы.

Муфта

Подкладки

Жесткая общая рама

Рис.5  Соединение компрессора с двигателем на общей раме

  - Соединения и трубопроводы.

Внимание!

Компрессор находится под избыточным давлением (защитный газ).

Запорные вентили следует оставлять закрытыми до вакуумирования.

    - Соединения трубопроводов выполнены таким образом, чтобы к ним могли подсоединяться трубы, имеющие наиболее употребительные миллиметровые и дюймовые размеры. Соединения под впайку труб имеют ступенчатый присоединительный конец, в который впаиваемая труба вставляется на глубину, зависящую от ее наружного диаметра. При необходимости участок с ненужным большим диаметром отрезается.

Ступенчатый присоединительный конец

Заглушка

Рис.6  Запорный вентиль с резьбовым соединением ”Rotalock” под впайку трубы.

Внимание!

Прежде чем приступить к впайке трубы, необходимо демонтировать резьбовое соединение и удалить заглушку.

    - Трубопроводы.

К применению принципиально допускаются только трубы и компоненты,  очищенные (свободные от окалины, металлической стружки, ржавчины, фосфатных покрытий), просушенные и поставляемые в герметично заглушенном виде.

  - Разгрузка при пуске / Регулирование производительности.

(См. также Техническое описание №22 и №13).

Верхние части вентилей устройства разгрузки при пуске во избежание  транспортных повреждений поставляются упакованными в раздельную тару; их надо смонтировать перед вакуумированием. Для этой цели глухой фланец требуется заменить верхней частью соответствующего вентиля.

Внимание!

Компрессор находится под избыточным давлением (защитный газ).

Для предотвращения возможности перепутывания головка цилиндров и присоединительный фланец вентиля снабжены маркировкой; установочным штифтом в плоскости фланца обеспечивается правильная сборка.

В компрессорах с устройством для разгрузки при пуске, на нагнетательной линии требуется  установить обратный клапан (см. также Техническое описание №22).

Рис.7  Устройство разгрузки        при пуске “SU”

Рис.8   Устройство регулирования производительности”CR”

- Электрическое подключение.

  - Общие указания.

Подключение электрооборудования должно соответствовать принципиальной электрической схеме с соблюдением норм по технике безопасности.

-  Указанные на фирменной табличке значения напряжения и частоты тока необходимо сверить с параметрами электросети. Только при их совпадении разрешается подключение электродвигателя.

-   Выполнить подсоединение электропроводов к входным зажимам следует в строгом соответствии с указаниями на внутренней стороне крышки клеммной коробки.

-     Неправильное подключение фазных проводов электродвигателя с пуском Y/Δ приводит к токам перегрузки, а электродвигателя с раздельными обмотками – к противоположно направленным  и / или смещенным вращающимся магнитным полям и, соответственно, к условиям блокировки ротора (что вызывает опасность поломки электродвигателя).

4.2  Защита  электродвигателя.

Должна быть в соответствии с техническими требованиями изготовителя или  инструкциями по защите электродвигателей.

4.3    Защита по температуре нагнетания.

( может быть установлено  дополнительно)

-  устройство защиты состоит из датчика с кабелем и электронным устройством защиты INT 69 VS (поставляется отдельно).

-  датчик должен быть установлен на линии высокого давления   головки цилиндров высокого давления без регулирования производительности. Для компрессоров с объединенной разгрузкой при пуске, головка цилиндров должна быть оснащена этим устройством.

-   устройство защиты INT 69 VS должно быть установлено в шкафу управления.

Внимание!

Для соединения датчика с устройством INT 69 VS (зажимы 1/2) должен использоваться только экранированный или двойной кабель.

Нельзя допускать подачи рабочего или управляющего  напряжения  на зажимы 1/2 и В1/В2 устройства защиты.

4.4     Реле давления масла.

Электрическое подключение и рекомендации по проверке его работоспособности – см. принципиальную электрическую схему, а также отдельное описание, входящее в комплект поставки.

Реле давления масла

Кронштейн крепится

на крышке картера

Рис.9  Места присоединения реле давления масла.

Внимание!

Необходимо обеспечить надлежащую прокладку капиллярных (импульсных) трубок для предотвращения опасности их поломки.

4.5     Реле давления (HP + LP).

Реле высокого давления (HP) и реле низкого давления (LP) защищают компрессор от работы в недопустимых режимах. Места присоединений двух реле давления  показаны в разд.6.

Внимание!

Необходимо соблюдать Правила техники безопасности и правила по предупреждению травматизма.

4.6   Электронагреватель масла в картере предотвращает чрезмерное обогащение масла хладагентом (и, следовательно, снижение его  смазывающих свойств) при длительных остановках компрессора. Подключение к электросети должно  осуществляться через контакт NC пускателя двигателя, чтобы гарантировать функционирование электронагревателя в момент бездействия компрессора. Подключение также выполняется в соответствии с принципиальной электрической схемой.

5.   Пуск в эксплуатацию.

  - Испытания на плотность / Вакуумирование.

После испытания на плотность сухим азотом всю холодильную систему, с компрессором включительно, (из-за его заполнения защитным газом) требуется вакуумировать с помощью ваккум-насоса как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания – до достижения устойчивого вакуума <1.5 мбар при выключенном вакуум-насосе и открытом состоянии имеющихся запорных и соленоидных вентилей.

При необходимости вакуумирование повторяют несколько раз.

Внимание!

-  Запрещается пуск компрессора, находящегося под вакуумом.

-  С завода-изготовителя компрессор поставляется тщательно просушенным, проверенным на плотность и заполненным защитным газом (N2).  При испытании холодильной системы на плотность сухим воздухом необходимо следить за тем, чтобы компрессор не подвергался этому испытанию, во избежание вредного влияния на стабильность масла (его запорные вентили следует оставлять закрытыми).

-  В случае системы с R717/NH3 нельзя допускать смешивания хладагента с испытательным газом (опасность химической реакции при смешивании).

5.2   Заправка хладагентом.

Прежде чем приступить к заправке хладагентом и пуску в эксплуатацию, необходимо проверить уровень масла в картере компрессора и включить подогрев масла.

Жидкий хладагент при выключенном компрессоре заправляется непосредственно в конденсатор или ресивер (либо в испаритель при затопленной системе).

Дозаправка хладагента, которая может оказаться необходимой после пуска в эксплуатацию, производится или в его газообразном состоянии, или же – что нужно для работы на смесях хладагентов  - в жидком состоянии со стороны всасывания, предпочтительно на входе в испаритель.

Внимание!

Заправка жидкости во всасывающую сторону требует проявления крайней осторожности.

5.3.  Проверки перед пуском.

-   уровень масла (должен находиться в пределах смотрового стекла).

Внимание!

После замены компрессора из-за наличия масла в системе может возникнуть необходимость в сливе излишек масла. При значительных количествах масла в системе (в результате предшествующей поломки компрессора) имеется опасность гидравлических ударов в момент пуска. Поэтому необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

-  температура масла (должна примерно на 15-20К превышать температуру окружающей среды, либо температуру насыщения на всасывании).

-  настройка и работоспособность защитных устройств.

-  настройки реле времени.

-  настройка выдержки времени при срабатывании реле давления масла.

-  настройки давлений отключения на реле высокого давления  и реле низкого давления.

5.4    Пуск.

5.4.1   Смазка / проверка уровня масла.

Немедленно после пуска нужно удостовериться в работоспособности системы смазки компрессора.

-  уровень масла должен находиться в пределах от ¼ до ¾ смотрового стекла (повторные проверки обязательны в течение первых часов работы).

- работоспособность системы смазки  проверяется по наличию струи масла, направленной на смотровое стекло.

-   при необходимости давление масла может быть проверено с помощью манометров, подключаемых к вентилям Шредера масляного насоса. Разность давлений масла (заданная):  1.4 до 3.5 бар. Минимально допустимое давление масла ( на всасывании масляного насоса):   0.4 бар.

-    автоматический контроль давления масла в компрессоре осуществляется  с помощью реле давления. При отключении компрессора вследствие срабатывания этого прибора защиты нужно, обязательное проведение анализа причин нарушения нормального режима работы (с учетом указаний на крышке реле защиты).

Внимание!

При необходимости дозаправки больших количеств  масла возникает опасность гидравлических ударов. Поэтому нужно обязательно удостовериться в исправности линии возврата масла в картер компрессора.

-   необходимо регулярно проверять количество масла в R717/NH3 – компрессорах, и если требуется доливать масло (избегать переполнения).

5.4.2     Проверка эксплуатационных параметров.

  - Температура кипения

  - Температура газа на всасывании.

  - Температура конденсации.

  - Температура нагнетания.

  - Температура масла.

Рекомендуется занести замеренные значения параметров в журнал регистрации.

5.4.3    Вибрация.

Весь холодильный агрегат (в частности, капиллярные (импульсные) трубки) требуется проверить на наличие несвойственной вибрации. При заметном повышении вибрации следует принять дополнительные меры защиты.

5.4.4  Замена масла.

При поставке с завода-изготовителя холодильных агрегатов нет необходимости в смене масла. В случае сборки холодильной установки на месте монтажа, а также при работе компрессора вблизи границ его области применения, рекомендуется произвести первоначальную смену масла по истечении примерно 100 часов работы, а все дальнейшие – интервалом примерно в 3 года, либо через каждые 10 – 12 тыс.часов работы (R717/NH3  ежегодно, либо через 5 тыс.часов)

Тип масла для  (H)-CFC хладагентов:   BITZER B 5.2.

Использование других смазок также возможно, согласно рекомендациям сделанным в Техническом описании №24.

Тип масла для R717/NH3:  КА – масло, класса вязкости ISO VG 68 (см. Техническое описание №24).

6.  Осмотр.

6.1   Рабочие вентиля предназначены для работы с (H)-CFC хладагентами. Однако рекомендуется  их после сбоев установки и замены мала (приблизительно через 10000 – 12000 часов работы). Работа с  R717/NH3  ведет к более высокому износу вентилей, вследствие малого количества масла проходящего через рабочие вентиля.  Рекомендуется осмотр после каждые 5000 часов работы.

-   когда осмотр выполнен, необходимо устанавливать новые прокладки потому,  что существующие прокладки могут быть повреждены в процессе демонтирования.

-  необходимо полностью заменить вентиль, в случае большого износа, сильного загрязнения или повреждения седла вентиля.

-    при сборке вентиля  особое внимание должно быть уделено чистоте поверхностей соприкосновения (можно смазать маслом), правильному размещению прокладок и пружины и равномерному вкручиванию вентиля  в головку цилиндров. После некоторого периода работы необходимо подтянуть вентиль на головке цилиндров.

6.2  Уплотнение вала.

Необходимо регулярно делать осмотр уплотнения вала.  Чтобы увеличить надежность в работе рекомендуется проверять уплотнение при замене масла или при ошибках в системе смазки. Особое внимание должно быть уделено эластичности, целостности (трещины) уплотнительных колец и их износу, задирам поверхностей  уплотнения, существенным осадкам, масляного кокса и присутствия медной (стальной) стружки. Допустимая утечка масла через уплотнение – 0.05 см3/час.

Масло капает через штуцер в крышке уплотнения.

Инструкции по замене и ремонту уплотнения вала содержатся в Техническом описании №15.

7.  Присоединительные места.

Конец вала

Конец вала

Конец вала

Обозначения:

- Реле высокого давления (НР) или защита по температуре нагнетания (см.разд.4.3).

- Реле низкого давления (LP).

- Штуцер для заливки масла.

- Штуцер  слива масла.

- Масляный фильтр.

- Возврат масла (из маслоотделителя).