37/1    ( 12.92)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Сильфонное уплотнение вала открытых поршневых компрессоров

Типы компрессоров:  4H.2…6F.2

4HA…6FA

S6H.2…S6F.2

Содержание:

- Общий раздел

  - Конструкция.

  - Осмотр.

  - Причины неисправностей.

- Разборка уплотнения.

  - Подготовка  к разборке.

  - Разборка неподвижной части.

  - Разборка вращающейся части.

- Сборка уплотнения.

  - Подготовка к сборке.

  - Рекомендации.

  - Сборка вращающейся части.

  - Сборка неподвижной части.

  - Замена уплотнительных колец.

- Общий раздел.

  - Конструкция.

В открытых высокоскоростных компрессорах BITZER  устанавливается высококачественное уплотнение вала. Оно включает в себя металлический сильфон, соединенный кольцевой уплотняющей парой из обогащенного углеродом сплава никеля с чугуном. (Рис.1)

1 – неподвижная часть

2 – уплотнительное кольцо

3 – крышка уплотнения вала

4 – неподвижная уплотняющая поверхность

5 – уплотнительное кольцо

6 – штифт

7 – вращающееся часть с уплотняющим кольцом и сильфоном

8 – установочный винт

9 – канавка для разборки

Рис.1 Уплотнение вала металлическим сильфоном

  - Осмотр.

Необходимо производить  текущий  осмотр  уплотнения  вала.  Утечка  масла  из  уплотнения

0.05 см3/час в пределах нормы.

  - Причины неисправностей.

- отсутствие смазки (недостаточно масла; чрезмерная концентрация хладагента в масле);

- сильный износ трущихся деталей уплотнения (высокое соотношение грязи в масле);

- слишком большое осевое смещение вала (см. разд.3.2);

- перегрев (затвердевание и разрушение резиновых уплотнительных колец; масляный нагар на деталях уплотнения);

- сильная вибрация (муфта или шкив недостаточно закреплены; передача недостаточно ровная; смещение муфты или шкива);

- слишком сильное натяжение ремня.

- Разборка уплотнения.

  - Подготовка к разборке.

    - Инструмент и принадлежности.

- ключи гаечные,  ключ для внутреннего шестигранника;

- пластмассовый молоток;

- крючки и тяговое приспособление для извлечения вращающееся части (съемник);

- загнутый ключ для внутреннего шестигранника  с короткой ножкой (упакован с запчастями уплотнения);

- шабер, доводочная зернистая ткань (шкурка) (удаление остатков прокладки);

- полировочная мелкозернистая ткань (шкурка) (полировка поверхности вала).

2.1.3  Во-первых, компрессор должен быть доведен до давления свободного состояния. Согласно конструкции привода двигателя, шкив, кожух муфты, муфта должны быть демонтированы.

Внимание!

Работа на компрессоре находящимся под давлением не безопасна и может привести к серьезным травмам.

2.2    Разборка  неподвижной части (1) уплотнения (Рис.1).

Фиксирующие винты крышки уплотнения вала должны быть равномерно ослаблены. Если крышка свободно отсоединяется, под действием пружины уплотнения, можно удалить болты и снять крышку в сборе с неподвижной частью уплотнения. Если же крышка не отсоединяется от крепежного фланца картера (прилипание прокладки), необходимо слегка постучать по крышке  пластмассовым молотком до ее полного отсоединения.

1 – вращающееся часть

2 - неподвижная часть

3 – штифт

4 – заглушка ⅛” – 27NPTF

Рис.2  Уплотнение вала без сильфона.

2.3    Разборка вращающейся части  уплотнения.

Компрессор может быть оснащен различными типами уплотнения вала.

2.3.1   Вариант уплотнения без сильфона (Рис.2).

В этой конструкции вращающееся уплотняющее кольцо (1)  надето на вал и защищено от проворота штифтом (3). Соединение может быть вынуто с использованием двух крючков или если резиновое уплотнительное кольцо будет препятствовать движению, применить съемник.

Внимание!

Поверхность вала можно повредить, если не будут вывернуты установочные винты (Рис.1).

Во избежание повреждения сильфона при разборке, он должен быть извлечен с использованием канавки для разборки (9) (Рис.1).

- Сборка уплотнения.

3.1     Подготовка к сборке.

3.1.1  Инструмент и принадлежности (см. разд.2.1.1).

3.1.2 Иногда наблюдается сильный износ деталей привода (грязное масло, сильные отложения) срочно требуется замена компрессора или его капитальный ремонт.

3.1.3   Измерение осевого зазора коленчатого вала.

При замене уплотнения вала рекомендуется проверить осевой зазор. Инструкции для проверки и регулировке даны в Техническом описании №23.

3.1.4   Вал, крышка уплотнения, фланец картера и полость уплотнения должны быть тщательно очищены. При необходимости поверхности могут быть отполированы полировочной тканью (с мелкими частицами) пропитанной маслом (9) (не просто мягкой тканью).

3.2   Рекомендации.

- если компрессор оснащен уплотнением вала без сильфона, уплотнение должно быть заменено полностью. Если уплотнение сильфонного типа, то полная замена уплотнения требуется в случае повреждения или сильного износа,  уплотняющих поверхностей их омеднения или отложения масляного угля;

- нельзя использовать резиновые уплотнительные кольца многократно;

- уплотнение вала для замены должно оставаться до сборки в защитной упаковке, во избежание повреждения уплотняющих поверхностей.

- осторожное обращение также необходимо в течении всей сборки, чтобы не повредить уплотняющие поверхности;

- вариант уплотнения вала с сильфоном можно использовать везде, поставка по запросу гарантируется.

  - Сборка вращающейся части (7) уплотнения (Рис.1).

Во-первых, уплотняющее кольцо, резиновые уплотнительные кольца и вал должны быть смазаны чистым холодильным компрессорным маслом. Собранное соединение должно легко надеться на вал до упора в буртик вала. Внимание должно быть уделено на то, чтобы штифт (6), установленный на валу, попал в отверстие соприкасающейся детали уплотнения. Три установочных винта (8) должны быть впоследствии равномерно затянуты ключом для внутреннего шестигранника (упакованным со сменным уплотнением). Сборочное соединение должно плотно прилегать к буртику вала, это позволит избежать перекоса уплотнения.

Внимание!

Сборка с перекосом или без упора в буртик вала, приведет к разрушению уплотнения.

  - Сборка неподвижной части (1) уплотнения (Рис.1).

Эта часть включает в себя крышку уплотнения (3) в сборе  с неподвижной кольцевой уплотняющей поверхностью, резиновое уплотняющее кольцо и фиксирующие  болты. Сборочное соединение собирается непосредственно перед сборкой. Прокладка крышки, уплотняющая кольцевая поверхность и резиновое уплотнительное кольцо должны быть обильно смазаны, перед сборкой, чистым холодильным компрессорным маслом.  При сборке, зазор между присоединительным фланцем картера и крышкой должен быть приблизительно  5мм (на сжатие пружины уплотнения). Фиксирующие болты должны быть равномерно затянуты наперекрест друг другу. По возможности при затяжке использовать моментный ключ (момент затяжки М8 = 40Нм).

  - Замена уплотнительных колец.

При необходимости должна быть осуществлена замена резиновых уплотнительных колец. Вращающееся часть оснащена уплотнительным кольцом, установленным в канавке. Перед установкой нового уплотнительного кольца канавка должна быть тщательно очищена и смазана чистым маслом. Уплотняющая поверхность неподвижной части также уплотняется резиновым уплотнительным кольцом (5). Резиновые уплотнительные кольца удаляются вручную. Отложения и грязь в канавках  должны быть тщательно удалены перед установкой нового кольца. Устанавливаемое кольцо должно быть смазано чистым маслом и установлено в соответствующую канавку.