23/2    ( 03.91)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Осевой зазор для открытых поршневых компрессоров

2T.2- … 6F.2-

4HA- … 6FA-

S6H.2- … S6F.2-

Содержание.

- Введение.

- Измерение осевого зазора.

- Регулирование осевого зазора.

- Установка опорной крышки.

- Введение.

Чтобы гарантировать безопасность при работе компрессора, осевой зазор коленчатого вала должен быть в пределах допуска. Точное измерение   осевого зазора  необходимо в случае  замены или восстановления деталей привода компрессора.

Регулировка осевого зазора производится подбором прокладки и установки ее под опорную крышку. Прокладки имеют 3 размера по толщине ( 0.5 – 0.75 – 1.0 мм).

1.  Измерительный прибор.

2.  Крышка опорная.

3.  Прокладка.

4.  Коленчатый вал.

5.  Подшипник скольжения.

В – осевой зазор.

- Измерение осевого зазора.

Масляный насос  снимается. Под крышку устанавливается  штатная прокладка ( толщина 1мм) и закрепляется 2-мя противоположными друг другу болтами.  Зазор (глубина) измеряется  измерительным  прибором  с круговой шкалой (индикатор часового типа) или глубиномером. Процесс измерения заключается в перемещении вала до предельных значений в каждом направлении. При этом снимаются показания. Когда уплотнение вала снято, коленчатый вал можно перемещать вручную. В случае если уплотнение установлено, то при перемещении необходимо преодолевать усилие пружины уплотнения. Это лучше всего делать при помощи рычага вставленного между картером и муфтой.

- Регулирование осевого зазора.

Осевой зазор должен быть в пределах следующих величин.

| Тип компрессора | Предельный допуск |
| --- | --- |
| 2T.2-, 2N.2- 4T.2-, 4P.2-, 4N.2- 4H.2- … 6F.2- 4HA- … 6FA-; S6H.2- … S6F.2- | 0.3 … 0.5 мм |

Согласно размеру зазора может потребоваться его корректировка. Это достигается заменой прокладки на более тонкую.

Пример:

Тип компрессора 4H.2-

зазор замеренный  со штатной прокладкой  ( 1мм ):   0.7 мм

с прокладкой  0.75 мм допустимый зазор: 0.7мм – 0.25мм* = 0.45мм

* разность толщины прокладок.

Безусловно, эффективный зазор должен быть еще  раз измерен  как описано выше.

- Установка опорной крышки.

После того, как необходимая  прокладка была подобрана, устанавливаются остальные болты и равномерно закручиваются, противоположно друг другу. В последний  момент  устанавливается масляный насос.  Особое внимание должно быть уделено при его установке. Необходимо обеспечить зацепление шпонки насоса с пазом коленчатого вала. При затяжке болтов необходимо применять моментный ключ (момент затяжки болтов М8 = 28Нм, М10 = 60Нм).