Bitzer

# Техническая информация

KT-120-2

Электронное защитное устройство INT 69 VS

Содержание

1. Описание функций 2. Электрические соединения 3. Проверка функций 4. Автоматический повторный запуск 5. Технические данные

1. Описание функций

Это устройство спроектировано для контроля за температурой обмоток эл. двигателя путём анализа сопротивлений РТС-датчиков (R1…6), встроенных в каждую обмотку. Датчик R7 может быть встроен в головку цилиндра для одновременного контроля температуры газа на нагнетании. После охлаждения встроенная в защитное устройство блокировка предотвращает повторный запуск компрессора и не допускает его работу в «маятниковом режиме» (частое включение – выключение). Указанная блокировка снимается кратковременным выключением питания либо главным выключателем (Q1), либо нажатием кнопки «Сброс» (S1), которые должны быть установлены на линии электропитания. 2. Электрические соединения Электрические соединения должны быть сделаны в соответствии с электрической схемой, приведённой ниже. Защитное устройство или реле, включающее питание на систему управления (клеммы 11 – 12 – 13) должны быть защищены предохранителями (макс. 4А) для предотвращения залипания контактов в случае короткого замыкания. Для обеспечения функции блокировки защитное устройство следует всегда монтировать как первую связь в цепи управляющего тока. Никакие требования не принимаются, если устройство было не подсоединено или подсоединено неправильно. ## Принципиальная электрическая схема Пуск электромотора с разделёнными обмотками (YY) (1) рекомендовано, для 8Е-…/ 8D-… обязательно. Прямой пуск электромотора с соединёнными обмотками (1) рекомендовано, для 8Е-…/ 8D-… обязательно. Условные обозначения на электрической схеме ### B1/B2 термостат/ прессостат F2 главный предохранитель F3 предохранитель контура управления F4 предохранитель системы контроля давления масла F5 предохранитель реле высокого давления F6 предохранитель реле низкого давления F13/F14 тепловые реле защиты мотора H1 сигнальная лампа перегрева H2 сигнальная лампа K1/K2 пускатели мотора K1T реле времени «разделённые обмотки» K2T реле времени «задержка пуска» M1 компрессор Q1 главный выключатель R1...6 сопротивление РТС-датчиков в обмотках мотора R7 сопротивление РТС-датчика в головке компрессора R8 ТЭН подогрева масла в картере S1 кнопка «Сброс» Y1 электромагнитный клапан «разгрузка на старте» Y2 электромагнитный клапан «жидкостная линия» Y3 электромагнитный клапан «регулятор производительности» ____________________________________________________________________________________ Внимание: Главное напряжение (даже однофазное) никогда не должно приходить на клеммы 1 - 2, В1 – В2 защитного устройства или на клеммы 3 – 4 на клеммной панели компрессора. Особую аккуратность требуется соблюдать при замене компрессора с термисторами в обмотках. 3. Проверка функций Следует проверять правильную работу защитного устройства при вводе установки в эксплуатацию, а также после аварийных ситуаций в электрическом контуре управления. Чтобы это сделать освободите (при обесточенной установке) один из проводов на шпильках 3 или 4 клеммной панели компрессора. При включении контура управления должно появиться управляющее напряжение между клеммами 12 и N устройства и сигнальная лампа Н1 должна загореться. Не должно быть напряжения между клеммами 14 и N. 4. Автоматический повторный запуск В исключительных случаях (но не при контроле температуры газа на нагнетании) функция блокировки может быть отменена удалением перемычки В1 – В2. После этого повторный запуск компрессора производится автоматически. Данная доработка допустима только в том случае, если предприняты соответствующие меры для предотвращения слишком частых включений компрессора (например, установка реле задержки старта К2Т). Примечание: Как опция, компрессоры комплектуются защитным устройством INT 389 (техническая информация КТ-121-1), имеющим следующие функции: - Слежение за температурой обмоток (сопротивления РТС-датчиков) с блокировкой повторного запуска, с возможностью переключения на режим автоматического повторного запуска. - Слежение за температурой газа на нагнетании (сопротивления РТС-датчика) с блокировкой повторного запуска. - Слежение за асимметрией (макс. 25%) фаз и выпаданием фаз. - Задержка повторного запуска на 5 минут после каждого выключения компрессора. 5. Технические данные - Рабочее напряжение: 230V +10%/ - 15%, 50/60Hz. (другие напряжения по запросу) - Реле включения: Замыкаемое напряжение ~ 250V. Допускаемое длительное воздействие тока, макс. – 5А. Коммутируемая мощность 300VA. - Допускаемая температура окружающей среды: - 30оС .. + 60оС - Требуемый предохранитель: плавкий - 4А - Защита: Корпуса – IP 32 Контакты – IP 00.