Стр.1

Техническая информация

КТ-200-1

Ecostar

Компрессорно - конденсаторные агрегаты воздушного охлаждения с частотноуправляемыми компрессорами серии Octagon

Типы: • LHV6/2DC-3.F1(Y)

• LHV6/4FC-5.F1(Y)

• LHV6/4EC-6.F1(Y)

Содержание                                                  Стр.

- Общее                                           1

- Система управления                              2

  - Функционирование                        2

  - Cостояние поставки                      3

  - Включение Ecostar                       3

  - Установка параметров

в системе управления                   4

  - Смена кода авторизации                  11

- Электрические соединения                        12

- Примеры использования                           16

- Технические характеристики                      18

- Извещения об неисправностях                     19

- Общее

Системы с различной холодопропроизводительностью, низкотемпературными отклонениями или несколькими испарителями часто нуждаются в параллельном соединении компрессоров и предъявляют высокие требования к системе управления.  Агрегат Ecostar предлагает широкий диапазон холодопроизводительности благодаря компрессору, управляемому частотным инвертором, и вентиляторам с управляемой скоростью вращения, а также интеллектуальную систему управления, как решение Plug&Play (подключай и работай).

Стр.2

Более того, система управления обеспечивает очень энергоэффективную и малошумную работу, а также управление относительно контроля температуры или давления всасывания и увеличение температуры испарения ночью.

Следующие страницы поясняют, как настроить систему управления. Заводские настройки уже обеспечивают оптимальную по затратам энергии работу при t0=-100C R404A.

- Система управления.

  - 2.1. Функционирование

Данный агрегат управляется программируемым контроллером. Перед вводом в эксплуатацию на панели управления (рис. 1) должны быть установлены соответствующие параметры. Компрессор управляется либо по температуре, либо по давлению всасывания (заводская настройка – давление всасывания). Для вентиляторов конденсатора могут быть выбраны два главных режима работы:

Eco-режим (заводская настройка)

Оптимизированный по энергозатратам рабочий режим

Скорость вентиляторов конденсатора управляется в зависимости от окружающей температуры таким образом, что в зависимости от условий работы (максимум СОР) достигается оптимальное потребление мощности компрессором и вентиляторами.  Наиболее низкая возможная температура конденсации учитывает разницу давления, необходимую для термостатического расширительного клапана (ТХ).

Малошумный Режим

Рабочий режим с оптимизированным уровнем шума

Скорость вращения вентиляторов конденсатора управляется в зависимости от температуры конденсации и выбранного хладагента. Целью является минимальный уровень шума вентиляторов конденсатора учитывая пределы применения компрессоров.

Стр.3

  - 2.2. Состояние поставки

Ecostar поставляется со следующими установленными изготовителем настройками:

- Язык меню: английский

- Хладагент: R404A

- Уставка температуры испарения: to = -10°C

- Режим управления компрессором: по давлению всасывания

- Рабочий режим вентиляторов конденсатора: Ecо-режим

- Дата: Центрально-европейское время

- Время: Центрально-европейское время

- Переход на зимнее и летнее время: ручной, летнее время (автоматический переход должен быть активирован, см. рис. 4)

- Система управления находится в выключенном режиме.

  - 2.3. Включение Ecostar

- Включите главный выключатель

- Выставьте параметры в системе управления (см. п 2.4.)

- Включите систему управления

После короткой паузы агрегат Ecostar готов к работе

Включение системы управления

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу .

На дисплее: Code ?/0.

- Нажмите клавишу    .

Введите код пользователя клавишей . Установленное изготовителем значение: «1».

- Нажмите клавишу    .

- Нажмите клавишу .

На дисплее: User/->

(или на немецком Nutzer / -> (пользователь/->)

- Нажмите клавишу    . На дисплее: Language/English (язык / английский) или на немецком Sprache / Deutsch

- Нажмите клавишу . На дисплее: Mode/Off (Режим /Отключено) или на немецком Modus / Aus

- Нажмите клавишу   ,  а затем клавишу . На дисплее: Mode/On(Режим /Включено) или на немецком Modus / Ein

- Нажмите клавишу    .

- Нажмите дважды ESC.

Стр.4

  - 2.4. Установка параметров в системе управления

Все параметры системы управления могут быть установлены посредством функциональных клавиш 3…6 на панели системы управления (рис. 1). Различные установки и структура меню схематически показаны на рисунках 2…6.

Авторизация при установке параметров

Предустановленны два профиля с различными уровнями авторизации: пользователь (user) и установщик (installer).

- Пользователь.

Главные рабочие параметры

Установленное изготовителем значение: code= «1»

- Установщик.

Все параметры управления

Установленное изготовителем значение: code= «2»

Установка языка (рис. 3)

- Начальное состояние: отображается Language English, Set value/Refrigerant (Язык – английский, установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу   . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

Рис. 1. Панель управления

- Дисплей

- Лампа неисправности

Функциональные клавиши

- Возврат к следующему более высокому уровню меню или отмена

- Вниз по структуре меню в секции установки значения: уменьшить значение параметра

- Вверх по структуре меню в секции установки значения: увеличить значение параметра

- Ввод

Стр.5

- Нажмите клавишу . На дисплее: User/-> (пользователь/->)

- Нажмите клавишу    . На дисплее: Language/English (язык / английский)

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: English (Английский). Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не отобразится желаемый язык, а затем нажмите клавишу    .

- Нажмите дважды ESC.

Изменение типа хладагента (рис. 4)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Installer/-> (установщик/->)

- Нажмите дважды клавишу    .  На дисплее: Refrig. / R404A (Хладагент/ R404A)

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: R404A. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемый хладагент, а затем нажмите клавишу    .

- Нажмите трижды ESC.

Изменение уставки температуры испарения (рис. 4)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

Рис. 2. Меню: «User» (Пользователь) и «Installer» (Установщик). Коды ввода: установленные изготовителем параметры

Стр.6

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Installer/-> (установщик/->)

- Нажмите дважды клавишу    .  На дисплее: Refrig. / R404A (Хладагент/ R404A)

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Setpoint / P -10°C (уставка температуры -10°C)

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: P -10°C. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока ….

Рис. 3. Меню: User (Пользователь)

Пункты меню, отмеченные пунктиром, активны только если режим управления компрессорами установлен на комнатную температуру.

Стр.7

….не отобразится желаемая температура испарения, а затем нажмите клавишу    .

- Нажмите трижды ESC.

Установка режима управления компрессора, управляемого по температуре (рис. 4)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Installer/-> (установщик/->)

- Нажмите дважды клавишу    .  На дисплее: Refrig. / R404A (Хладагент/ R404A)

- Нажмите клавишу . На дисплее: CompMode / Suc.Pres (Режим компрессора/Давление всасывания). Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: Suc.Pres. Нажмите клавишу . На дисплее: CompMode / Temp. (Режим компрессора/Температура). Нажмите клавишу   .

- Нажмите трижды ESC.

Рис. 4. Меню: «Installer (Установщик) – основные параметры».

Стр.8

Смена рабочего режима вентиляторов на «Режим низкого шума» (рис. 4)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Installer/-> (установщик/->)

- Нажмите дважды клавишу    .  На дисплее: Refrig. / R404A (Хладагент/ R404A)

- Нажмите трижды клавишу . На дисплее: Fan Mode| Eco (Режим вентилятора/Есо)

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: Eco. Нажмите клавишу . На дисплее: Fan Mode|Low Sound. (Режим вентилятора/Низкий шум). Нажмите клавишу   .

- Нажмите трижды ESC.

Смена даты (рис. 4)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: Installer/-> (установщик/->)

- Нажмите дважды клавишу    .  На дисплее: Refrig. / R404A (Хладагент/ R404A)

- Нажмите пять раз клавишу . На дисплее: Date/YY-MM-DD (дата/год-месяц-день)

Рис. 5. Меню: «Установщик-Настройки-Недельная программа»

Стр.9

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: YY. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемый год. Нажмите клавишу    .

- Нажмите дважды клавишу    . На дисплее мигает: ММ. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемый месяц. Нажмите клавишу    .

- Нажмите трижды клавишу    . На дисплее мигает: DD. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемый день. Нажмите клавишу    .

- Нажмите трижды ESC.

Смена времени (рис. 3)

- Начальное состояние: отображается Set value/Refrigerant (установите значение/хладагент)

- Нажмите клавишу . На дисплее: code ?.

- Нажмите клавишу    . Введите код пользователя клавишей  и нажмите клавишу   .

- Нажмите дважды клавишу . На дисплее: User/-> (пользователь/->)

- Нажмите клавишу    . На дисплее: Language/English (язык / английский)

Рис. 6. Меню «Установщик-Настройки-Управление производительностью-Инвертор частоты»

Стр.10

- Нажмите четыре или пять раз клавишу  пока на дисплее не появится: Time hh:mm (время час:мин)

- Нажмите клавишу    . На дисплее мигает: hh. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемый час. Нажмите клавишу    .

- Нажмите дважды клавишу    . На дисплее мигает: mm. Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не отобразится желаемая ….

Рис. 7. Меню «Установщик-Настройки-Управление вентилятором-Ограничитель»

Стр.11

- …минута, затем нажмите клавишу    .

- Нажмите дважды ESC.

Дополнительные опции программы см. на рис. 5…8.

2.5. Смена кода авторизации

Эти коды могут быть изменены в соответствующем подменю. Коды могут включать от одной до трех цифр.

Смена кода пользователя (рис. 3)

Установленное изготовителем значение

User code=1

Смена кода установщика (рис. 4)

Установленное изготовителем значение

User code=2

Рис. 8. Меню: «Установщик-Обслуживание»

Стр.12

- Электрические соединения

Система управления и опционные аксессуары предварительно смонтированы в клеммной коробке конденсаторного блока (рис. 9). Если необходимо дополнительные компоненты системы (H2, H3, R5, S2 or Y1) должны быть подключены по месту эксплуатации блока. Двухслойная клеммная колодка (компонент Х101) упрощает подключение и идентификацию кабелей.

Все электрические соединения должны выполняться в соответствии с рис. 9 и принципиальными электросхемами.

----- (тонкая сплошная линия) - подключается изготовителем на заводе

----- (толстая сплошная линия) - подключается на месте эксплуатации блока

F5 – ограничитель давления для защиты от высокого давления

H2 – сигнальная лампа «Рабочий режим»

H3 - сигнальная лампа  «Неисправность»

R1 – резистор на 10 кОм

R2 – резистор на 150 кОм

R5 – датчик температуры охлаждаемого помещения

R6 – обогрев картера

S2 – наружный размыкатель

Y1 -  соленоидный клапан в жидкостной линии

OLC – K1 – оптический контроль уровня масла

Рис. 9. Элекрические соединения.

Опции: OLC-K1, H2, R5 и Y1 (пунктирные линии). Легенду схемы см. на стр. 15.

Стр.13

Осторожно!

Высокое напряжение!

При включенном конденсаторном блоке большинство клемм клеммной колодки Х101 запитаны напряжением 230 В.

Перед началом работ с электрочастью отключите главный выключатель конденсаторного блока!

Внимание!

Защитите контроллер В1 от перенапряжения!

Используйте экранированные кабеля для подключения таких опций, как регулировка уставки, наружный размыкатель S2, датчик температуры в охлаждаемом помещении В5! (на монтажной  схеме рис. 15 этот датчик обозначен как R5! Прим. перев.)

3.1. Принципиальные электросхемы

См. легенду рисунка на стр. 15

Стр.14

 Отсутствие электропитания (сбой)

 Регулировка уставки

Стр.15

| Обозначение | Клеммная колодка | Компонент | Клемма | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 |  |  |  | Контроллер |
|  | CN 5 | R3 | 1,6 | Датчик температуры выпускного газа |
|  |  | R4 | 2,3 | Датчик температуры окружающей среды |
|  | CN 11 | B3 | 4,5,6 | Трансмиттер высокого давления |
|  |  | B4 | 1,2,3 | Трансмиттер низкого давления |
| K5 |  |  |  | Релейный модуль |
|  | CN 22 | K3 | 2 | Контактор вентилятор 1 |
|  |  | K4 | 4 | Контактор вентилятор 2 |
| Х101 |  |  |  | Клеммная колодка |
|  | Х101 | SE-B1 | 6,7,21 | Устройство защиты |
|  |  | OLC-K1 | 8,9,22,23,24 | Устройство защиты |
|  |  | R5 | 13,26 | Датчик температуры охлаждаемого помещения |
|  |  | F5 | 5,20 | Ограничитель давления для защиты от высокого давления |
|  |  |  | 14,15,27 | Отсутствие электропитания (без потенциала) |
|  |  | K1 | 20 | Контактор компрессора |
|  |  | M2 | 1,16 | Вентилятор 1 |
|  |  | M3 | 2,17 | Вентилятор 2 |
|  |  | R1, R2 | 10, 11 | Регулировка уставки |
|  |  | R 6 | 4,19 | Обогреватель картера |
|  |  | S2 | 12,25 | Наружный размыкатель |
|  |  | Y1 | 3,18 | Соленоидный клапан |
| H1 |  |  |  | Дисплей |
| M1 |  |  |  | Компрессор |
| N1 |  |  |  | Инвертор частоты (VSD) |
| N2 |  |  |  | Регулятор скорости вращения вентилятора |
| T |  |  |  | Трансформатор |

Стр.16

- Примеры использования

Рис. 10. Управление компрессором относительно температуры

 Подключение соленоидного клапана

 Регулировка уставки

 Наружный размыкатель

 Неисправность блока Ecostar

 Температура охлаждаемого помещения

 Интерфейс взаимодействия между системой управления и блоком Ecostar

 Интерфейс взаимодействия между системой управления и холодильными шкафами

Стр.17

Рис. 11. Управление компрессором относительно давления всасывания. См. легенду рисунка на стр. 16.

Стр.18

- Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 400 переменного тока +/- 10% 50/60 Гц, 3 фазное, с нейтралью и заземлением (нейтраль обязательна).

- Первичная защита

  - Максимум 32 А

  - Минимум 25 А

- Соединительные клеммы

  - Линия питания 6 кв.мм максимум

  - Проходные линии 1,5 кв. мм максимум

- Кабельные наконечники в клеммной коробке конденсаторного блока: М 25

- Реле отсутствия электропитания (CN 13)

  - Напряжение переключения 230 В переменного тока, максимальный постоянный ток 10 А

  - Минимальное напряжение переключения 5 В постоянного тока, минимальный постоянный ток 100 м А

  - Максимальное напряжение переключения 125 В постоянного тока, максимальный постоянный ток 10 А

- Номинальное напряжение соленоидного клапана (Y1) 230 в переменного тока

- Наружный размыкатель (S2)

  - Соединительный кабель: макс. 30 м., экранированный (планируется по месту)

  - Выключатель: рекомендуются позолоченные контакты

- Соединение для регулировки уставки

  - Сигнальный контакт: от 4 до 20 мА. Смонтированные резисторы: 10 кОм (R1) и 150 кОм (R2).

  - Сигнальный контакт: от 0 до 10 В. Только через резистор 10 кОм (R1).  В этом случае удалите резистор 150 кОм  (R2) и подключите сигнал по напряжению!

- Датчик температуры охлаждаемого помещения (R5)

  - Тип датчика: NTC (опция)

  - Линия датчика: максимум 30 м экранированного кабеля (планируется по месту)

  - Характеристики по запросу

- Классы влагозащиты

  - Клеммная коробка системы управления IP 65

  - Клеммная коробка компрессора IP 65

  - Инвертор частоты IP 54

  - Выключатель высокого давления IP 54

- Соответствие директиве ЕС № 89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость)

Стр.19

- Извещения об неисправностях

Система управления оснащена диагностикой неисправностей. Неисправности системы отображаются на дисплее. Он состоит из трех частей:

Порядковый номер тревоги

За знаком «А» следует последующий номер (рис. 12, поз. 1)

Код неисправности

За классификацией неисправности следует трехзначный номер (рис. 12, поз. 2)

- «W…» (превышение порогового уровня)

Возможна ограниченная работа, конденсаторный блок продолжает функционирование

- «А…» (тревога)

Конденсаторный блок отключается и по истечении времени задержки снова включается автоматически.

- «С…» (критическая тревога)

Конденсаторный блок отключается, срабатывает реле CN 13, на дисплее загорается сигнальная лампа неисправности.

- Неисправность имеет место в данный момент: Верхний регистр букв W…, A…, C… . Определите причину и устраните ее.

- Более нет причин неисправности: Нижний регистр букв w…, a…, c… . Неисправность все еще сохранена в памяти системы. Нажмите клавишу     для ее удаления.

Краткий текст

Краткое описание неисправности (из 8 букв, рис. 12, поз. 3)

Рис. 12. Дисплей. Пример сообщения об неисправности.

- Порядковый номер тревоги

- Код неисправности

- Краткий текст

- Сигнальная лампа неисправности

Стр.20

| Код неисправности | Причина | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Контрольные точки для давления и температуры |  |  |
| W100/W101 | Цепь датчика температуры выпускного газа открыта или закорочена | Проверить кабеля и соединения (клеммная колодка CN 5, 1/6 на В1). Проверить сопротивление датчика (200 Ом<R<2 МОм). |
| W102/W103 | Цепь датчика температуры окружающей среды открыта или закорочена | Проверить кабеля и соединения (клеммная колодка CN 5, 2/3 на В1). Проверить сопротивление датчика (200 Ом<R<2 МОм). |
| W104/W105 | Цепь датчика температуры охлаждаемого помещения открыта или закорочена | Проверить кабеля и соединения (клеммная колодка Х101: 26/13, CN5, 4/9). Проверить сопротивление датчика (200 Ом<R<2 МОм). |
| С122/С123 | Цепь трансмиттера низкого давления открыта или закорочена | Проверить кабеля и соединения (клеммная колодка CN 11, 1/2/3 на В1). Заменить трансмиттер низкого давления. |
| А124/А125 | Цепь трансмиттера высокого давления открыта или закорочена | Проверить кабеля и соединения (клеммная колодка CN 11, 4/5/6 на В1). Заменить трансмиттер высокого давления. |
| Инвертор частоты (VSD) |  |  |
| С500 | Нет связи по шине данных с инвертором частоты | Проверить кабель данных (клеммная колодка CN7: 2/3 и CN6: 8 на В1 и N1: 1/2/4) и подачу питания на инвертор частоты (К1: 2/4/6, N1: L1/L2/L3). Заменить кабель данных или инвертор частоты если необходимо. |
| С508 | Короткое замыкание в электрокабеле инвертор частоты-компрессор | Проверить кабеля между инвертором частоты (N1: 1/2/3) и компрессором (М1: U/V/W) |
| C509 | Внутренняя неисправность инвертора частоты | Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Перезапустить. Заменить инвертор частоты если необходимо. |

Стр.21

| Код неисправности | Причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Инвертор частоты |  |  |
| С510 | Неисправность заземления в электрокабеле между инвертором частоты и компрессором или в самом компрессоре | Проверить изоляцию кабеля между инвертором частоты и компрессором и сопротивление изоляции электродвигателя в компрессоре |
| С511 | Перегрузка по току в инверторе частоты | Эксплуатация за пределами ограничений эксплуатации компрессора или повреждение компрессора. Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Проверить условия работы, при необходимости заменить компрессор. |
| С512 | Двигатель компрессора слишком горячий | Проверить охлаждение двигателя, датчик температуры выпускного газа и уровень масла. |
| С513 | Инвертор частоты перегружен/слишком горячий | Проверить крепление инвертора частоты на компрессоре. Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Заменить компрессор или инвертор частоты при необходимости. |
| С514 | Инвертор частоты имеет недопустимое снижение напряжения | Напряжение питания слишком низкое |
| С515 | Инвертор частоты имеет недопустимое превышение напряжения | Напряжение питания слишком высокое |
| А516 | Неисправность в фазности на инверторе частоты | Проверить напряжение питания и все 3 фазы на входе инвертора частоты |
| С517 | Инвертор частоты перегружен/слишком горячий | Проверить крепление инвертора частоты на компрессоре. Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Заменить компрессор или инвертор частоты при необходимости. |
| С518 | Частота переключений инвертора частоты слишком высокая | Проверить напряжение питания и кабель данных к инвертору частоты |
| А 519/А556 W572/W579 W583/W588 W590 W596/W597 | Внутренняя неисправность инвертора частоты | Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Заменить инвертор частоты при необходимости. |

Стр.22

| Код неисправности | Причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Инвертор частоты |  |  |
| W591 | Неисправность в фазности на инверторе частоты | Проверить напряжение питания и все 3 фазы на входе инвертора частоты |
| W595 | Инвертор частоты перегружен/слишком горячий | Проверить крепление инвертора частоты на компрессоре. Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Заменить компрессор или инвертор частоты при необходимости. |
| С599 | Число неисправностей превысило критический порог | Проверить прежние сообщения о тревогах, устранить причины и стереть сообщения. Отключить подачу напряжения на инвертор частоты на 10 мин. Затем повторно запустить его. Заменить инвертор частоты при необходимости. |
| Эксплуатация |  |  |
| С600 | Ограничитель высокого давления сработал | Вентилятор конденсатора заблокирован? Проверить конденсатор. Условия работы в пределах ограничений эксплуатации? |
| С601 | Двигатель компрессора слишком горячий | Проверить охлаждение двигателя, датчик температуры выпускного газа и уровень масла. Условия работы в пределах ограничений эксплуатации? |
| С602 | Уровень масла слишком низкий | Проверить уровень масла. Проверить и защитить обратный ток масла. Проверить блок OLC-К1 если необходимо. |
| W603/W604/C605 | Двигатель вентилятора 1/2/1и2 перегрет | Вентилятор заблокирован? Проверить кабеля и термостат. Заменить вентилятор если необходимо. |
| W606 | Настройка уставки находится за пределами допустимых ограничений | Проверить кабеля, уровень сигнала, резисторы (R1 и R2) подачу электропитания. |
| С607 | Поврежден датчик, трансмиттер или кабель, принадлежащий к ним. | Найти сообщения о тревоге А1… и устранить причину. Отключить главный выключатель и включить снова через 2 мин. |

Стр.23

| Код неисправности | Причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Управление |  |  |
| W905 | Неисправность в базе данных системы управления | Выполните обновление программного обеспечения системы управления. При необходимости замените контроллер В1. |
| W907 | Неисправность часов реального времени в системе управления | Замените контроллер В1. |
| W908 | Неисправность в данных часов реального времени системы управления. Ecostar отключился слишком надолго | Установите дату и время (рис. 3 и 4). При необходимости замените контроллер В1. |
| W999 | Ecostar находится в ручном режиме | Смените режим MANUAL на ON (см. рис. 8) |

Контрольные точки давления и температуры

Рис. 13. Расположение контрольных точек на конденсаторном блоке Ecostar

- В4 Трансмиттер низкого давления

- F5 Ограничитель давления для защиты от высокого давления

- R3 Датчик температуры выхлопного газа

- R4 Датчик температуры окружающей среды

- В3 трансмиттер высокого давления