## Tabelle1
Enter data in yellow cells!
[27 empty] | Displacement [m3/h] | 100 | 22.72
|  | Halbhermetische Hubkolbenverdichter | [14 empty] | Semi-hermetic Reciprocating Compressor | [9 empty] | to [°C] | -75
|  | 2KES-05Y .. 6FE-50Y | [14 empty] | 2KES-05Y .. 6FE-50Y | [9 empty] | tc [°C] | -15
| R23 | [6 empty] | Fördervolumen: |  |  |  | 100 m3/h |  |  |  | R23 | [5 empty] | Displacement: |  |  |  | 100 m3/h | Qo [kW] | 16.52 | 3.7533
[27 empty] | Pe [kW] | 11.943 | 2.7134
[27 empty] | mr [kg/h] | 363.5845 | 82.6064
Leistungsdaten | [6 empty] | Dtoh [K] = | 30 |  |  | Dtcu [K] = | 1e-05 |  | Capacity data | [6 empty] | Dtoh [K] = | 30 |  |  | Dtcu [K] = | 1e-05
| Qo [Watt] |  | Pe [kW] |  | mr [kg/h] | [9 empty] | Qo [Watt] |  | Pe [kW] |  | mr [kg/h]
tc | Verdampfungstemperatur [°C] | [12 empty] | tc | Evaporating temperature [°C]
[° C] |  | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 |  | 31 | [° C] |  | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85
| Q0 |  |  |  | 83700 | 65400 | 50200 | 37700 | 27500 | 19280 | 12800 |  | 30 |  | Q0 |  |  |  | 83700 | 65400 | 50200 | 37700 | 27500 | 19280 | 12800
-40 | Pe |  |  |  | 10.1194 | 10.7324 | 10.5746 | 9.8466 | 8.749 | 7.4825 | 6.2479 |  | 29 | -40 | Pe |  |  |  | 10.1194 | 10.7324 | 10.5746 | 9.8466 | 8.749 | 7.4825 | 6.2479
| mr |  |  |  | 1439.2272 | 1137.0045 | 882.0484 | 669.0962 | 493.2729 | 350.0401 | 235.167 |  | 28 |  | mr |  |  |  | 1439.2272 | 1137.0045 | 882.0484 | 669.0962 | 493.2729 | 350.0401 | 235.167
| Q0 |  |  | 99800 | 79000 | 61500 | 47000 | 35000 | 25250 | 17460 | 11330 |  | 27 |  | Q0 |  |  | 99800 | 79000 | 61500 | 47000 | 35000 | 25250 | 17460 | 11330
-35 | Pe |  |  | 12.3128 | 12.7633 | 12.6084 | 11.9645 | 10.9481 | 9.6755 | 8.2632 | 6.8275 |  | 26 | -35 | Pe |  |  | 12.3128 | 12.7633 | 12.6084 | 11.9645 | 10.9481 | 9.6755 | 8.2632 | 6.8275 |  | Spalte1 | 10
| mr |  |  | 1760.4221 | 1407.3909 | 1107.3345 | 854.5308 | 643.7177 | 470.0189 | 328.893 | 216.1049 |  | 25 |  | mr |  |  | 1760.4221 | 1407.3909 | 1107.3345 | 854.5308 | 643.7177 | 470.0189 | 328.893 | 216.1049 |  | Spalte2 | 11
| Q0 |  | 117700 | 94200 | 74300 | 57600 | 43700 | 32300 | 23050 | 15670 | 9900 |  | 24 |  | Q0 |  | 117700 | 94200 | 74300 | 57600 | 43700 | 32300 | 23050 | 15670 | 9900 |  | Qo | 15
-30 | Pe |  | 15.3426 | 15.41 | 15.0133 | 14.2267 | 13.1244 | 11.7805 | 10.2694 | 8.6651 | 7.0418 |  | 23 | -30 | Pe |  | 15.3426 | 15.41 | 15.0133 | 14.2267 | 13.1244 | 11.7805 | 10.2694 | 8.6651 | 7.0418 |  | mr | 13
| mr |  | 2132.2318 | 1723.0411 | 1372.9312 | 1075.639 | 825.459 | 617.1431 | 445.8262 | 306.9766 | 196.3658 |  | 22 |  | mr |  | 2132.2318 | 1723.0411 | 1372.9312 | 1075.639 | 825.459 | 617.1431 | 445.8262 | 306.9766 | 196.3658
| Q0 | 137300 | 111000 | 88500 | 69500 | 53600 | 40450 | 29600 | 20850 | 13900 |  |  | 21 |  | Q0 | 137300 | 111000 | 88500 | 69500 | 53600 | 40450 | 29600 | 20850 | 13900
-25 | Pe | 18.9086 | 18.6534 | 17.9866 | 16.9723 | 15.6744 | 14.157 | 12.484 | 10.7194 | 8.9273 |  |  | 20 | -25 | Pe | 18.9086 | 18.6534 | 17.9866 | 16.9723 | 15.6744 | 14.157 | 12.484 | 10.7194 | 8.9273
| mr | 2559.321 | 2088.2328 | 1682.8138 | 1336.1549 | 1042.0286 | 794.7609 | 589.1319 | 420.3015 | 283.7599 |  |  | 19 |  | mr | 2559.321 | 2088.2328 | 1682.8138 | 1336.1549 | 1042.0286 | 794.7609 | 589.1319 | 420.3015 | 283.7599
| Q0 | 129300 | 104200 | 82800 | 64800 | 49700 | 37200 | 26950 | 18680 |  |  |  | 18 |  | Q0 | 129300 | 104200 | 82800 | 64800 | 49700 | 37200 | 26950 | 18680
-20 | Pe | 22.0839 | 21.3418 | 20.203 | 18.7434 | 17.0389 | 15.1652 | 13.1984 | 11.2144 |  |  |  | 17 | -20 | Pe | 22.0839 | 21.3418 | 20.203 | 18.7434 | 17.0389 | 15.1652 | 13.1984 | 11.2144
| mr | 2507.587 | 2041.2619 | 1640.0942 | 1297.2326 | 1006.5011 | 762.2729 | 559.3703 | 392.9925 |  |  |  | 16 |  | mr | 2507.587 | 2041.2619 | 1640.0942 | 1297.2326 | 1006.5011 | 762.2729 | 559.3703 | 392.9925
| Q0 | 121300 | 97500 | 77200 | 60100 | 45800 | 34000 | 24300 | 16520 |  |  |  | 15 |  | Q0 | 121300 | 97500 | 77200 | 60100 | 45800 | 34000 | 24300 | 16520
-15 | Pe | 24.702 | 23.6769 | 22.2195 | 20.4296 | 18.4072 | 16.252 | 14.064 | 11.943 |  |  |  | 14 | -15 | Pe | 24.702 | 23.6769 | 22.2195 | 20.4296 | 18.4072 | 16.252 | 14.064 | 11.943
| mr | 2453.0384 | 1991.9339 | 1595.3296 | 1256.4489 | 969.1837 | 727.9692 | 527.6854 | 363.5845 |  |  |  | 13 |  | mr | 2453.0384 | 1991.9339 | 1595.3296 | 1256.4489 | 969.1837 | 727.9692 | 527.6854 | 363.5845
| Q0 | 113300 | 90800 | 71700 | 55500 | 42000 | 30800 | 21700 |  |  |  |  | 12 |  | Q0 | 113300 | 90800 | 71700 | 55500 | 42000 | 30800 | 21700
-10 | Pe | 27.2022 | 25.9276 | 24.1962 | 22.1339 | 19.8665 | 17.5202 | 15.2207 |  |  |  |  | 11 | -10 | Pe | 27.2022 | 25.9276 | 24.1962 | 22.1339 | 19.8665 | 17.5202 | 15.2207
| mr | 2396.8783 | 1941.3082 | 1549.4329 | 1214.5671 | 930.6864 | 692.3031 | 494.3693 |  |  |  |  | 10 |  | mr | 2396.8783 | 1941.3082 | 1549.4329 | 1214.5671 | 930.6864 | 692.3031 | 494.3693
| Q0 | 105600 | 84400 | 66300 | 51100 | 38350 | 27800 | [5 empty] | 9 |  | Q0 | 105600 | 84400 | 66300 | 51100 | 38350 | 27800
-5 | Pe | 30.0236 | 28.3631 | 26.2936 | 23.9592 | 21.5042 | 19.0726 | [5 empty] | 8 | -5 | Pe | 30.0236 | 28.3631 | 26.2936 | 23.9592 | 21.5042 | 19.0726
| mr | 2341.2942 | 1891.461 | 1504.357 | 1173.4039 | 892.6755 | 656.7753 | [5 empty] | 7 |  | mr | 2341.2942 | 1891.461 | 1504.357 | 1173.4039 | 892.6755 | 656.7753
| Q0 | -40: 98300; -45: 78300; -50: 61300; -55: 46950; -60: 34216.7034 |  | 6 |  | Q0 | 98300 | 78300 | 61300 | 46950 | 34216.7034
0 | Pe | -40: 33.6056; -45: 31.2523; -50: 28.6719; -55: 26.0087; -60: 22.8297 |  | 5 | 0 | Pe | 33.6056 | 31.2523 | 28.6719 | 26.0087 | 22.8297
| mr | -40: 2290.3604; -45: 1846.4162; -50: 1464.0545; -55: 1136.8173; -60: 839.8669 |  | 4 |  | mr | 2290.3604 | 1846.4162 | 1464.0545 | 1136.8173 | 839.8669
| Q0 | -40: 90505.0385; -45: 71241.7246; -50: 54953.0621; -55: 41418.4594 |  | 3 |  | Q0 | 90505.0385 | 71241.7246 | 54953.0621 | 41418.4594
5 | Pe | -40: 36.6684; -45: 33.6404; -50: 30.449; -55: 28.051 |  | 2 | 5 | Pe | 36.6684 | 33.6404 | 30.449 | 28.051
| mr | -40: 2228.4647; -45: 1776.43; -50: 1388.7315; -55: 1061.5805 |  | 1 |  | mr | 2228.4647 | 1776.43 | 1388.7315 | 1061.5805
|  | -50: Vorläufige Daten | [7 empty] | Tentative data.
|  | -45: Zusatzkühlung | [6 empty] | Additional cooling
|  | -40: Daten basieren auf Messungen und Berechnungen. Unter ungünstigen Umständen |  |  |  |  | Data based on measurements and calculation, could have under worst circumstances
|  | -40: können die Toleranzen größer als bei unseren Standarddaten sein. |  |  |  |  | higher tolerances than our standard data.
MS(AS)/12.12.2012 | [13 empty] | MS(AS)/12.12.2012