Синтетическое масло  для герметичных холодильных агрегатов применяется  и как смазочный материал в холодильной технике глубокой заморозки.

Преимущественно оно используется в соединениях с хладагентами : дифтор-монохлор-метан и трифтор-монохлор-метан.

Дифтор-монохлор-метан и трифтор-монохлор-метан являются хладагентами из группы фторосодержащих хлороуглеродов.

Подобные соединения производятся во многих странах мира, под  разными торговыми марками . Для определения отдельных веществ в немецкой,французской, американской продукции используются одинаковые цифровые коды для обозначения химического состава продукции.

В этой брошюре используются только сокращения, принятые в специализированной литературе. И потому фтор- и хлорсодержащие

хладагенты обозначаются как  R12, R13.

В представленной таблице сравниваются химические составы и наиболее важные свойства хладагентов, которые чаще всего упоминаются в данном издании.

| Тип | R12 CF2CL2 Дифтор-дихлор-метан | R13 CF3CL Трифтор-монохлор-метан | R21 CHFCL3 Монофтор-дихлор Метан | R22 CHF2CL Дифтор-монохлор метан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулярный Вес | 120,92 | 104,47 | 102,93 | 86,48 |
| Температура кипения | - 29,8 | - 81,4 | + 8,9 | - 40,8 |
| Температура Затвердевания | - 158 | - 181 | - 135 | - 160 |
| Плотность при 20 С | 1,33 | 0,93 | 1,38 | 1,22 |
| Теплота испарения при температуре кипения Ккал/кг | 39,66 | 35,47 | 57,86 | 55,92 |

Наиболее известным хладагентом в данной таблице является  R12.

Благодаря ему температура испарения  одноступенчатых компрессоров достигает  пределов от 0 С до - 40 С.  Для сохранения  более низких температур испарения целесообразно использовать R22, который  позволяет в одноступенчатых компрессорах  достигать температуры испарения

от  - 40 С до - 60 С.

Объемная холодильная производительность R22  значительно выше чем у R12,  и это интересно тем, что в серийно производимых холодильных агрегатах производят замену фреона  R12 на фреон  R22. Это стало возможно лишь потому,что при производстве компрессоров принималось во внимание более высокое давление фреона R22. Кроме этих конструктивных мер несомненно очень важны и холодильные свойства смазочных материалов, которые позволяют достигать нужной температуры испарения.

Обычно употребляемые с хладагентом R 12 смазочные материалы на основе минеральных масел ( масла для холодильников группы С DIN 51503)  как известно не могут полностью смешиваться с R 22, хотя обладают широкой областью смешения при низких температурах. Если использовать с фреоном R22 обычные смазочные масла, то при циркуляции фреона могут возникнуть сложности, поскольку не полностью обеспечивается циркуляция масла в испарителе.  Следовательно необходимо использовать масляный сепаратор или R12 как посредника  растворения.

Именно  поэтому особые свойства  синтетического масла для холодильных установок Fluisil S 55 K  имеют массу преимуществ.

В противоположность к обычным  смазочным материалам  на основе минеральных масел Fluisil S 55 K  смешивается с R22 ( дифтор- монохлор-метаном) по крайней мере до -78 С, а с R 13 как минимум до - 100 С  в различных степенях концентрации.

Кривая смешивания ( согласно  Лефлеру , Холодильные установки 9, 135,1957 ) показывает, что Fluisil S 55 K и R13 не в любом случае и не при любой температуре смешиваются друг с другом в  заданном диапазоне. Необычно, что смесь маслянных фреонов образует при низкой температуре 2 фазы. В таблице показано, что  Fluisil S 55 K может растворять до  60 % своего удельного веса в R13 по вcему диапазону, в то время как R13 способен  растворять только незначительное количество процентов Fluisil S 55 K.

Концентрация масла  в богатой маслами  фазе проходит как минимум при  37 % удельного веса при температуре от -32 до -35 С, в то время как концентрация масла в фазе, богатой фреонами, как максимум при  5% веса  при той же температуре.

Границы растворимости ( критическая растворимость) для смесей R13 и

Fluisil S 55 K как  это показано у Лефлера, сравнивается на примере границ растворимости одного из минеральных  масел и R13 , см. диаграмму 3.

При  - 73 С растворяет  Fluisil S 55 K тот же вес в R13 , в то время как  масло на минеральной основе растворяет только 8% своего веса в R13.

Эта разница в растворимости позволяет объяснить текучесть раствора Fluisil S 55 K - R13 . Так как Fluisil S 55 K смешивается с фреоном R22 при любых условиях, то масляный сепаратор или какое-либо другое  приспособление для циркуляции масла не требуется.

В дальнейшем будут приведены особенности синтетического фреонного  масла Fluisil S 55 K.

Fluisil S 55 K, который является бутил-эфиром кремниевой кислоты  это чистое, бесцветное или слегка желтое  масло. Обладает слабым, приятным запахом и не одержит примесей.

Общие свойства

| Плотность | При 20 С гр/ мл | 1,0 - 1,05 |
| --- | --- | --- |
| Вязкость | При 20 С | Мин. 55 сст или 7,3 Е |
| Вязкось | При 50 С | Мин. 29 с ст или 3,9 Е |
| В.1 |  | Прибл. +167 |
| Температура вспышки | С | 150 |
| Температура воспламенения | С | 200 |
| Температура застывания | С | Прибл. -85 |

Вязкость

Вязкость Fluisil S 55 K в крайне малой степени зависит от температуры. Хотя масло при нормальной температуре жидкотекуче, тем не менеe обладает при температурах компрессора от +65 С и выше достаточной вязкостью.

Меры  против влажности

Fluisil S 55 K чувствителен к  влажности. Поэтому масло используется только в герметичных компрессорах, которые оборудованы встроенными сушилками.

Холодильные установки перед заполнением так хорошо высушиваются, что остаточное содержание воды в контуре  не превышает  100 мг. Но даже при тщательном высущивании холодильного аппарата, в ходе  эксплуатации фиксируется медленное, но постоянное нарастание содержания воды в циркулирующем хладагенте. Поэтому необходимо вмонтировать осушительные фильтры,например Zeolith  - эффективнейшее средство с равновесно-водной нагрузкой ок 20 % при температуре ок. 20 С . Кроме защиты  синтетическкого масла Fluisil S 55 K от влажности осушитель способствует  увеличению срока  эксплуатации  герметичных холодильных агрегатов, особенноэто касается аппаратов, работающих с критическими обматывающими температурами.

Смешиваемость с минеральными маслами

Fluisil S 55 K смешивается с минеральными маслами, хотя из-за обилия продукции на рынке нельзя точно сказать какими свойствами будут обладать подобные смеси.  В любом  случае при использовании смеси как масла для холодильных аппаратов можно утверждать, что некоторые преимущества, которые приносит с собой работа с чистым Fluisil S 55 K будут утеряны.

Особенности холодильной техники

Способность к хладотекучести в U трубке   при - 78 С мм/мин                    20

Содержание воды ( по Фишеру)                                       мг/кг                       30

Стабильность смеси масла с R22 ( тест по Филиппу)     стд                          96

R 22/ нерастворимость уд. веса                                           %                        0,02

Восковые выделения из R22 с 10% Флюизиля при  град. С              ниже  - 100

Устойчивость смеси хладагентов с маслом

Устойчивость хладагентов с маслом  расчитывается по тесту Филиппа по DIN 51593. Она больше чем 192 стд  , в то время как минимальное требование составляет 96 стд. Даже по прошествии значительного времени не выделяются ни продукты  деления Fluisil S 55 K, ни водородосодержащей галогенновой кислоты  хладагента.

Дифтор-монохлор-метан (R22 ) нерастворимость

Определение производится по DIN 51590 , по содержанию нерастворимым в R12. При обычной температуре  кипения R22 ( - 40,8 С) содержание в R 22 нерастворимым находится на уровне ниже 0,02 % уд.веса.

Содержание золы  и маслянной смолы

Fluisil S 55 K как эфир кремниевой кислоты  при накаливании оставляет после себя определенный остаток накаливания ангидрида кремниевой кислоты.

Однако  этот остаток не является содержанием смолы в привычном для разработчиков фреонов на минеральной основе смысле слова.

Точно также не содержит  Fluisil S 55 K маслянной смолы в привычном смысле.

Хотя при остановке назначенных предписаний могут быть обнаружены минимальные количества ( меньше 1,5%  уд. веса) , которые однако являются не маслянной смолой, а высокомолекулярным эфиром кремниевой кислоты , который не влияет на действие смазки .

Смешиваемость Fluisil S 55 K с фреонами

R22 :  с фреоном  R22 Fluisil S 55 K смешивается при температуре - 78 С во всех случаях. Смеси с содержанием до 70 % воль замерзают только при температуре ниже - 100 С.

Растворимость R22 во Fluisil S 55 K показана в таблице 1 и 1а.

Вязкость смеси R22 и Fluisil S 55 K рассматривается в таблице 2.

R13:  Смешиваемость  R13 и Fluisil S 55 K pассматривается в таблице 3.

Все смеси с концентрацией Fluisil S 55 K До 85% при температуре - 100 С  безупречно текучи.    Только  температуры замерзания смесей с концентрацией  выше 85% поднимаются медленно, н-р: замерзает смесь с 95% Fluisil S 55 K при температуре - 90 С . При этом до - 100 С не испытывает  Fluisil S 55 K никаких трудностей с рециркуляцией.

Предприятие Дю Пон  в своем " Техническом бюллютене" Д70, описывает  (со)отношение вязкости фреона R 13 и Fluisil S 55 K.

Вязкоcти растворов из фреона R 13 и Fluisil S 55 K были определены в границах температуры от -76 С до +21С . Давление варьировалось от атмосферного давления 6,3 атм.

Давление в зоне перегрева никогда не было достаточно высоким, чтобы конденсировать хладагента или образовать текучую фазу хладагента.

Результаты опытов показаны в таблицах 4-6.

Растворы R13 и Fluisil S 55 K остаются текучими во всей области испытаний , хотя при определенных условиях они имеют совершенно вязкую текучесть.

Результаты исследований показывают, что если при постоянном давлении температура изменяется, кривая вязкости раствора идет к максимуму.

Относительно рабочих условий холодильного агрегата это значит, что если смесь маслянного фреона через испаритель течет в трубопровод, при наличии такой зоны  вязкозть жидкости возрастает , а также, что  данная зона не является наиболее холодной частью данной системы, а  находится между самой холодной и самой теплой частями системы.

Fluisil S 55 K смешивается также с фреонами R12 и R21.

Меры относительно металлов и медной плаккировки

Железо, медь и алюминий по результатам проведенных тестов  ( 100 С,фреон R22, Fluisil S 55 K) после 21 дня работы не показали изменения веса.

Также и плаккирования меди не было замечено после 21 дня работы при температуре 100 С.

Меры относительно неметаллических материалов

Fluisil S 55 K не оказывает действия на  уплотнительные материалы , которые обычно  используются с фторосодержащими фреонами.