Устройство плавного пуска асинхронных электродвигателей серии УПП1 и УПП2

| Устройство плавного пуска и торможения УПП1 и УПП2 представляют собой тиристорные переключающие устройства (регуляторы напряжения по трем фазам), обеспечивающие плавный пуск с включением внешнего шунтирующего контактора и остановку трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также регулирование напряжения (тока) на активно-индуктивных нагрузках. Устройство УПП1 и УПП2 объединяют функции плавного пуска и торможения, защиты механизмов и электродвигателей, а также связи с системами автоматизации. | Устройство плавного пуска и торможения УПП1 и УПП2 |
| --- | --- |

Область применения

- Насосные станции, вентиляторы и компрессоры

- Транспортеры и конвейеры

- Тяжело нагруженные и инерционные механизмы

- Шлифовальные, металло- и деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование

- Машины и механизмы с ременной, цепной и другими видами трансмиссий, редукторы

Преимущества

- Позволяет настраивать пусковой момент

- Уменьшает пусковой ток

- Уменьшает потери после разгона благодаря шунтирующему контактору

- Дает возможность каскадного пуска нескольких электродвигателей одним устройством плавного пуска

- Улучшает условия эксплуатации приводного механизма

- Улучшает условия эксплуатации электродвигателя, пускозащитной аппаратуры и сети энергоснабжения

- Сокращает расходы на обслуживание

- Возможность управления по интерфейсам RS232 или RS485

Технические характеристики

| Максимальный пусковой ток | 75, 190, 300, 480, 750, 1200 А |
| --- | --- |
| Напрядение питающей сети | 380 +10%, -15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Входы изолированные | аналоговые и цифровые (2+3) |
| Выходы изолированные программируемые | аналоговые и релейные (оптронные) (2+4) |
| Степень защиты блоков | IP00 |
| Температура окружающей среды | 5...45 С |

Виды пуска:

- Пуск с заданным токоограничением

- Пуск электродвигателя плавным увеличением напряжения с заданным темпом

- Пуск с начальным броском тока для получения повышенного пускового момента

Виды торможения:

- Остановка с заданной интенсивностью

- Динамическое торможение

Параметры пуска и остановки:

| Время пуска | 1 - 120 сек (безударный пуск без ограничения пускового тока) |
| --- | --- |
| Время торможения | 1 - 120 сек |
| Ограничение тока | 0,1-1,0 Iпуск |
| Начальное напряжение | 01- 1,0 Uсети .Определяет начальный пусковой момент |
| Импульсный пуск | Используется для пуска механизмов с большим моментом трогания. Эффект достигается за счет начального импульса напряжения |
| Длительность импульса | 0,1 - 1 сек |
| Пуск с переменным ускорением | Используется для предотвращениябольшого ускорения в начале пуска (в механизмах с люфтом и т.п.) и для обхода резонансных зон |

Защиты:

- максимально-токовая защита;

- время-токовая защита двигателя;

- защита от перегрева устройства;

- защита при пробое тиристоров;

- защита от затянувшегося пуска;

- защита при обрыве фазы на входе устройства;

- защита при обрыве фазы на выходе устройства;

- защита при ошибке системы управления;

- защита при недопустимом отклонении частоты питающей сети;

- защита от самопроизвольного изменения параметров настройки.

- защита от недопустимого отклонения питающего напряжения.

- внешняя авария

- неверное чередование фаз

- защита по шунтирующему контактору

- ограничение количества пусков

- неверная команда

- недогрузка

- перегрузка

- ошибка внешней авоматики

| Архивация событий: | Опции: |
| --- | --- |
| - Пуски | - АПВ-режимы |
| - Остановы | - Ограничение количества пусков за заданный период времени |
| - Авария | - Прогрев электродвигателя |
| - Время наработки | - Торможение перед пуском |
| - Энергопотребление | - Форсирование разгона |
|  | - Форсирование торможения |

Габаритные размеры

| Тип | Максимальный пусковой ток, А | Размеры, мм |  |  | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ш | в | г |  |
| УПП1-Х1Х-УХЛ4 | 75 | 166 | 340 | 190 | 7,0 |
| УППХ-Х2Х-УХЛ4 | 190 | 166 | 340 | 190 | 7,5 |
| УППХ-Х3Х-УХЛ4 | 300 | 225 | 345 | 210 | 9,0 |
| УППХ-Х3ХП-УХЛ4 |  |  | 383 | 220 | 9,8 |
| УППХ-Х4Х-УХЛ4 | 480 | 380 | 300 | 285 | 18,5 |
| УППХ-Х4ХП-УХЛ4 |  |  | 335 | 292 | 20,2 |
| УППХ-Х5Х-УХЛ4 | 750 | 380 | 390 | 305 | 28,5 |
| УППХ-Х5ХП-УХЛ4 |  |  | 420 | 312 | 30,3 |
| УППХ-Х6Х-УХЛ4 | 1200 | 380 | 390 | 305 | 28,5 |
| УППХ-Х6ХП-УХЛ4 |  |  | 420 | 312 | 30,3 |

Условное обозначение:

| УПП | 1 | - | Х |  | Х |  | Х |  | Х | - | УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |

| 1 | - Устройство Плавного Пуска |
| --- | --- |
| 2 | - Номер разработки: 1 - Устройства работают от 3-х фазной сети переменного тока с глухо-заземлённой нейтралью, 2 - Устройства работают от 3-х фазной сети переменного тока с изолированной нейтралью. |
| 3 | - Наличие реверса: 0 - нереверсивный, 1 - реверсивный |
| 4 | - Максимальный пусковой ток длительностью до 120 сек: 1 - 75А, 2 - 190А, 3 - 300А, 4 - 480А, 5 - 750А, 6 - 1200А |
| 5 | - Функциональные возможности: 0 - базовое исполнение, 1 - исполнение с расширенными функциями интерфейса |
| 6 | - П-принудительное охлаждение в устройствах УПП (используется при тяжелом затяжном пуске или при регулировании напряжения на активно-индуктивных нагрузках) -при отсутствии принудительного охлаждения (вентиляторов) буква опускается |
| 7 | - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |

Комплект поставки

- Устройство плавного пуска УПП,

- техдокументация.

По согласованию с Заказчиком в комплект поставки могут быть включены:

- электродвигатель;

- блок предохранителей;

- шунтирующий контактор;

- блок адаптера (предназначен для объединения ряда устройств в сеть MODBUS c управлением от персо-нального компьютера (ПК) поставляется с программным обеспечением на диске;

- модуль расширения дискретных входов/выходов (обеспечивает возможность увеличения дискретных входов/выходов устройства плавного пуска, торможения и реверсирования электродвигателя для решения сложных задач: каскадные пуски электродвигателей, запуски двухскоростных электродвигателей, выполнение задач по программным алгоритмам работы, заложенным в устройстве);

- выносной пульт.

Руководство по эксплуатации УПП1

Руководство по эксплуатации УПП2