ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптико-электронный контроль уровня масла OLC-K1

- 4FC-3.2(Y) ..4NCS-20.2 (Y)

- 4FEC-3Y .. 4NES-20Y

- 4FDC-5Y .. 4NDC-20Y

- 4FC-5.F1Y .. 4NCS-20.F4Y

- 4FSL-7K .. 4NSL-30K

- 4FHC-5K .. 4NHC-20K

Содержание

1 Назначение

2 Технические характеристики

3 Электрическое подключение

4 Монтаж

- Назначение

Важным фактором, определяющим ресурс компрессора, является достаточное снабжение компрессора  маслом. Неудовлетворительная смазка, например, из-за недостаточного количества масла, может привести к серьёзным повреждениям  привода.

Новая защитная система OLC-K1 контролирует снабжение маслом компрессоров с центробежной системой смазки. Эта система особенно рекомендуется  для установок, имеющих сложную и разветвлённую систему трубопроводов, или при таких применениях,  когда большое количество масла может мигрировать на сторону низкого давления (например, из-за критической скорости потока при частичной нагрузке).

Обеспечение компрессора маслом контролируется непосредственно в области подачи масла к местам расположения подшипников. Благодаря чему обеспечивается более эффективная защита по сравнению с обычными реле контроля уровня масла в картере.

Стр.1

2 Технические характеристики

OLC-K1 – это оптико-электронный датчик для бесконтактного контроля уровня масла с помощью инфракрасного излучения. Он состоит из двух частей:  блока призм и оптико-электронного блока  (рис. 1).

- Блок призм ввинчивается непосредственно в области  подачи масла к местам расположения подшипников в переднюю торцевую крышку  (рис. 2).

- Оптико-электронный блок не имеет прямого контакта с маслом. Он ввинчивается в блок призм и интегрирован в общую систему управления агрегата. Внешний модуль управления не требуется.

В отличие от защитного устройства INT265  прибор OLC-K1 оснащен дополнительно индикатором рабочего состояния. Это позволяет снизить затраты на эл. подключение.

Технические данные OLC-K1

Напряжение                                                                                 – 230 V AC ± 10%*

Частота эл. сети                                                                            – 50 / 60 Hz

Выходы реле:

Коммутируемое напряжение                                                           - max.250 V AC

Коммутируемый ток                                                                           – max. 2.5 A

Коммутируемая мощность                                                                – max. 300 VA

Предохранитель для прибора и коммутируемых контактов  – max. 4 A

Максимально допустимое давление                                        – 42 bar

Класс защиты (смонтированный)                                                – IP54

Соединительный кабель                                                               – 6 x AWG 18 (0,75 mm²) L = 1 m  (1)

Хладагенты                                                                                        – HFKW, (H)FСKW, HFС, (H)CFC, CO2  (2)

Допустимая наружная температура                                             -30°..+60°С

Вес                                                                                                     – 160 g

*      иное напряжение по запросу, также доступны с UL одобрением

(1)   Провода имеют изоляцию разного цвета

(2)   не допускается NH3 и углеводороды

Стр. 2

2.1. Принцип работы

Готовность к работе

С момента включения компрессора активируется система контроля уровня масла (индикатор работы).

Блокировка

Если недостаточный уровень масла фиксируется в течение более длительного времени, чем допустимое время задержки, то компрессор отключается.

Допустимое время задержки:

- после запуска 90 сек.

- во время работы 5 сек.

Затем прибор размыкает выходной контакт и блокируется: подача управляющего напряжения на контактор компрессора прерывается. На лицевой панели оптико-электронного блока (рис.1) загораются красный LED-индикатор и сигнальная лампа H 2.

Сброс блокировки

Прибор OLC-K1 может быть включён вручную с помощью нажатия кнопки «Reset» (S3). Кнопка «Reset» должна быть смонтирована на распределительном щите (подключение – см. принципиальную эл. схему).

- Перед возобновлением работы компрессора необходимо установить и устранить причины возникших проблем, связанных со снабжением маслом.

- Отключить электропитание  (L/N) минимум на 5 сек.

1  Блок призм

2  Медная уплотнительная прокладка

3  Стеклянный конус

4  Оптико-электронный блок (поворачивающийся на 360°)

5  Кабель подключения

6  Навинчивающийся колпачок

Рис. 1  Размеры и конструкция

Стр. 3

3  Электрическое подключение

Подключить прибор OLC-K1 в соответствии с принципиальной эл. схемой. Установить кнопки сброса S2 и S3  на  распределительном щите.

Нижеследующая принципиальная схема эл. подключений применяется при пуске мотора с разделенными обмотками. При прямом запуске мотора исключаются K2, К1ЕТ и Y1.

Условные обозначения

B1    Блок управления

B2    Блок управления регулятором производительности (опция)

F1    Главный предохранитель

F2    Предохранитель компрессора

F3    Предохранитель цепи управления

F5    Реле высокого давления

F6    Реле низкого давления

F12  Предохранитель подогревателя картера

F13  Тепловая защита обмоток PW1 (рекомендуется)

F14  Тепловая защита обмоток PW2 (рекомендуется)

H1    Сигнальная лампа «перегрев (мотор и нагнетаемый газ) и «отсутствие масла»

H2    Сигнальная лампа «отсутствие масла»

K1    Контактор «первая разд. обмотка»

К2    Контактор «вторая разд. обмотка»

K1T  Реле задержки «разделенная обмотка»

K2T  Реле задержки «повторн. пуск» 300 сек.

M1   Компрессор

Q1    Главный выключатель

R1-6 РТС-датчики в обмотках мотора

R7    Датчик температуры нагнетаемого газа (опция)

R8    Подогреватель масла в картере (опция)

S1    Пусковой выключатель

S2    Сброс аварии «перегрев мотор и нагнетаемый газ»

S3    Сброс аварии «отсутствие масла»

Y1    Электромагнитный клапан «разгрузка при пуске» (опция)

Y2    Электромагнитный клапан «жидкостная линия»

Y3    Электромагнитный клапан «регулятор производительности» (опция)

SE-B1/ SE-B2

…………..Устройство защиты компрессора

OLC-К1

…………  Контроль уровня масла

Стр. 4

Сведения о подключениях также см. внутри клеммной коробки.

Стр. 5

4. Монтаж

Специальная крышка подшипников

Следующие компрессоры должны быть снабжены специальной крышкой подшипников:

- 4FC-3.2(Y) .. 4CC-9.2(Y)

- 4FEC-3Y .. 4CEC-9Y

- 4FDC-5Y .. 4CDC-9Y

- 4FC-5.F1Y .. 4CC-9.F3Y

- 4FSL-7K .. 4CSL-12K

- 4FHC-5K .. 4CHC-9K

Монтаж оптико-электронного блока OLC-K1

Желательно смонтировать прибор OLC-K1 до установки компрессора в систему охлаждения.

Предупреждение!

Компрессор находится под давлением!

Возможны серьезные травмы.

Сбросьте давление из компрессора!

Оденьте защитные очки!

- Наклоните компрессор, поднимая его за нижнюю сторону крышки подшипника, чтобы масло, находящееся в «масляном кармане»  крышки подшипника не смогло вылиться через присоединительное отверстие.

Рис.2  Монтаж OLC-K1

Стр. 6

- Выкрутить болт (М20х1,5) из крышки подшипника, очистить внутреннюю резьбу.

- Проверить чистоту стеклянного конуса с внутренней и внешней стороны, при необходимости почистить.

- Ввинтить блок призм с металлической уплотнительной прокладкой в крышку подшипника. Момент затяжки примерно 75 Nm.

- Аккуратно вставить оптико-электронный блок в блок призм до упора и от руки крепко затянуть винтовой колпачок.

Внимание!

Возможен выход из строя защитного устройства!

Непосредственно перед навинчиванием оптико-электронного блока убедитесь в том, что блок призм находится в сухом состоянии!

Тщательно удалите конденсат!

Внимание!

Опасность поломки компрессора!

Проникновение влаги может привести к  разрушению устройства!

Убедитесь, что кабель подключения всегда направлен вниз!

- Ни в коем случае не демонтировать оптико-электронный блок!

Стр. 7