Типичные случаи повреждения обмоток статоров трехфазных электродвигателей.

Материал подготовлен «Инженерным комитетом Ассоциации сервиса электрических аппаратов - EASA». Сент-Луис. США.

Фото 1. Мотор «star» с единственной несгоревшей обмоткой одной фазы

Фото 2. Мотор «delta» с единственной несгоревшей обмоткой одной фазы

Повреждение, при котором осталась несгоревшей обмотка единственной фазы, происходит в результате  пропадания (обрыва, размыкания) одной из фаз в линии питания мотора. Такое пропадание фазы, как правило, происходит в результате сгорания плавкого предохранителя, не замыкания одной из трёх ламелей контактора, неисправной линии питания или плохого подключения.

Фото 3. Короткое замыкание в обмотках «фаза к фазе».

Фото 4. Короткое замыкание в обмотках «поворот проводов к повороту».

Фото 5. Прогорание  проводов одной обмотки

Фото 6. Короткое замыкание проводов одной обмотки и кромки паза статора

Фото 7. Короткое замыкание проводов одной обмотки в пазу статора

Фото 8. Обширное короткое замыкание проводов обмоток

Эти фото демонстрируют повреждения изоляции проводов обмоток, которые, главным образом, происходят при попадании в мотор загрязнений, абразивного воздействия на лак обмоток, вибрации, а также скачков напряжения.

Фото 9. Повреждение обмоток из-за несбалансированного межфазного напряжения (асимметрия фаз)

Температурное повреждение изоляции проводов обмотки одной фазы статора может происходить из-за неодинакового напряжения между фазами. Разное межфазное напряжение может иметь место при несбалансированной нагрузке на источник питания либо при недостаточной площади контакта в присоединении мотора либо большое сопротивление одного из контактов (слабая затяжка).

1%-ая несбалансированность межфазного напряжения может привести к 6%…10%-ой асимметрии по току.

Фото 10. Повреждение обмоток из-за перегрузки.

Температурное повреждение изоляции проводов всех обмоток статора главным образом  происходит из-за превышения расчётных нагрузок мотора.

Работа мотора на пониженном и повышенном напряжении (превышение стандартов NEMA) приводит к такому же повреждению изоляции  проводов всех обмоток статора.

Фото 11. Повреждение обмоток мотора с заблокированным  статором.

Значительные температурное повреждение изоляции проводов всех обмоток статора, как правило, происходит из-за  протекания очень высокого тока по обмоткам статора  при заблокированном роторе мотора. Такое повреждение обмоток статора также может произойти при тяжёлых пусках и реверсировании мотора.

Фото 12. Повреждение обмоток из-за скачков напряжения.

Разрушения изоляции подобные этому обычно происходят в результате скачков напряжения. Скачки напряжения, как правило, происходят при подключении силовых линий питания, ударов молнии, разрядки конденсаторов большой ёмкости и срабатывания твёрдотельных силовых коммутирующих устройств.