Стр. 1

Система CRII.

Регулирование производительности компрессоров серии Ecoline.

Типы:

• 4FES-3(Y) .. 8FE-70(Y)

• 44FES-6(Y)..66FE-100(Y)

Содержание.

- Безопасность….2

- Система CRII….4

- Управление….10

- Принципиальная электрическая схема соединений….14

- Ограничения применения при эксплуатации с частичной нагрузкой….16

- Размеры и участки трубопроводов, испаритель и расширительный клапан….24

- Монтажное расположение и габариты….26

- Монтаж…27

Изучите также следующие документы:

KB-104 (Инструкции по эксплуатации)

КТ-100 (система управления производительностью CR)

КТ-140 (Дополнительное охлаждение)

Допущенный персонал

Все работы на сосудах высокого давления и рефрижераторных системах должны выполняться только специалистами по рефрижераторам, обученным и проинструктированным по всей работе.   Квалификация и компетентность специалистов по рефрижераторам должна соответствовать действующим в указанном порядке наставлениям.

Стр. 2

- Безопасность.

Данная Техническая Информация описывает принципы работы и управления системы CRII, диапазон ее применения и системные условия, а также монтаж соленоидного клапана на предустановленный компрессор серии Ecoline и замену головки цилиндра на компрессоре компании Bitzer.

За дальнейшей информацией и инструкциями по безопасности на весь срок эксплуатации компрессора обратитесь к инструкции по эксплуатации КВ-104.

Данные компрессоры изготовлены в соответствии с современным уровнем развития техники и действующими нормами технического регулирования. Особое внимание уделено безопасности пользователя.

Сохраняйте настоящую Техническую Информацию в течение всего срока эксплуатации компрессора.

Остаточная потенциальная опасность

Неизбежна определенная остаточная опасность от данного компрессора. Следовательно, все лица, работающие с такими установками должны внимательно прочитать настоящую Техническую Информацию!

Среди прочего действуют следующие руководящие документы:

- Специальные правила по безопасности и стандарты (например, EN 378, EN 60204 и EN 60335)

- Общепринятые стандарты безопасности.

- Директивы ЕС.

- Национальные правила.

Указания по безопасности

это инструкции, предназначенные для предотвращения потенциальной опасности.

Указания по безопасности должны неукоснительно соблюдаться!

Внимание!

Инструкции по предупреждению возможного повреждения оборудования.

Предостережение!

Инструкции по предупреждению возможного незначительной потенциальной опасности для человека.

Стр. 3

Предупреждение!

Инструкции по предупреждению возможной серьезной  потенциальной опасности для человека.

Опасность!

Инструкции по предупреждению высокого риска серьезной потенциальной опасности для человека.

Общие указания по безопасности

Предостережение!

Данный компрессор находится под давлением удерживающей зарядки, которое выше атмосферного давления от 0,5 бар до 1 бар. Неправильное обращение может привести к травме кожи и глаз.

Одевайте защитные очки при работе с компрессором.

Не открывайте подключенное соединение до стравливания давления.

Для любых работ на компрессоре после ввода системы в эксплуатацию:

Предостережение!

Компрессор находится под давлением! В случае неправильного обращения возможны серьезные травмы. Стравите давление в компрессоре!

Одевайте защитные очки!

После замены крышек цилиндра:

Опасность!

Неправильный монтаж может вызвать разрыв крышки цилиндра. Перед вводом в эксплуатацию модифицированного компрессора выполните опрессовку повышенным давлением!

Стр. 4

2. Система CRII

Регулирование производительности часто требуется для соответствия текущей потребности мощности рефрижераторной системы, системы кондиционирования воздуха или теплового насоса.   Это предохраняет от высокой частоты запуска компрессора и таким образом обеспечивает более эффективную работу системы.

Система CRII сконструирована в соответствии с особыми требованиями  интеллектуальной системы управления. Это обеспечивает более высокую частоту цикла управления производительностью.

Система CRII опционально  доступна в качестве аксессуара для нового поколения компрессоров серии Ecoline. Это продвинутая версия хорошо зарекомендовавшей себя системы управления производительностью Bitzer (CR), основанная на заблокированном всасывании, оптимизированная для высокой частоты цикла  и расширенная для широкого диапазона частичной нагрузки с целью повышения таким образом эффективности и качества управления системой.

Компрессоры серии Ecoline от 4FES-3(Y) до 6FE-50(Y) а также соответствующие тандемы доступны с системой CRII. Для 8-цилиндровых компрессоров от 8GE-50 (Y) до 8FE-70(Y) система CRII будет доступна в начале 2014 г.

Данные компрессора могут быть поставлены с предварительно установленными крышками цилиндра CRII в качестве опции. Это прилагается во избежание повреждения соленоидного клапана при перевозке.

Для упрощенного хранения на складе компрессоры серии Ecoline  могут быть опционно поставлены с предустановленными в крышке цилиндра механизмами управления производительностью. При необходимости это позволяет особенно легко выполнить модификацию путем монтажа соленоидного клапана (см. раздел 8.1.).

Модификация

Система CRII может быть модифицирована на компрессорах серии Ecoline от 4FES-3(Y) до 6FE-50(Y)на всех крышках цилиндров. Для 8GE-50(Y) до 8FE-70(Y) это возможно на обеих внешних блоках цилиндра.  Для этой цели нужно лишь заменить стандартные крышки цилиндра на комплект CRII (см. раздел 8.2).

Система CRII является обратно заменяемой. Предыдущие компрессора (от 4FC-3.2 до 8FC-70.2) могут быть моди-.

Стр. 5

-фицированы или заменены с крышками цилиндров CRII на блоках цилиндров, сконструированными для этой цели (монтажные позиции и ограничения применения см. в КТ-100).

Соответствующий порядок монтажа см. в разделе 8.2.

2.1 Принципы регулирования

Система CRII  для управления производительностью основана на принципе блокирования всасывания. Таким образом, поток газа к отдельному блоку цилиндров на стороне всасывания заблокирован посредством управляющего поршня (см. рис. 1).

Работа при полной нагрузке

При работе под полной нагрузкой компрессор осуществляет отдачу по всем цилиндрам.  Катушка соленоида (1) не запитана. Отверстия для прохода газа в клапанной пластине и крышке цилиндров открыты.

Работа при частичной нагрузке

При частичной нагрузке поток газа хладагента отключенного блока цилиндра заблокирован. Соленоидная катушка (1) запитана, отверстие всасывания в соответствующей крышке цилиндра закрыто управляющим поршнем.

Место для рис. на стр. 5

Работа при полной нагрузке            Работа при частичной нагрузке

1 Катушка соленоида

2 Арматура (нагруженная пружиной)

3 Управляющий поршень

4 Камера всасывания газа

5 Камера выпуска газа

6 Поршень

Рис. 1.  Конструкция управления производительностью CRII.

Стр. 6

Конструкция

Ключевым элементом системы CRII  является инновационно разработанный управляющий поршень, который выполнен в виде пустотелой структуры. Эта конструкция клапана допускает реализацию более высокой частоты цикла. Во время активации с использованием адаптированного алгоритма управления это позволяет осуществлять тонкое (по сути бесступенчатое) управление производительностью, которое может покрыть диапазон управления  от 100% до 10%  в зависимости от условий эксплуатации и хладагента. Тандемные компрессора могут регулироваться вниз вплоть до 5% от остаточной производительности.

2.2 Концепции управления

Благодаря опциям универсального применения системы CRII  возможно использование как обычной концепции управления, так и варианта с высокой частотой цикла, алгоритм управления которого со сниженным отклонением от номинального значения специально адаптирован для каждой конкретной системы (см. раздел 3).

Место для табл. на стр. 6

| Тип компрессора | Диапазон управления производительностью | Количество необходимых крышек цилиндра системы CRII |
| --- | --- | --- |

1 - виртуально бесступенчатое управление производительностью (с прерывистым возбуждением)

2 -  ступенчатое управление производительностью (с непрерывным возбуждением)

Стр. 7

Диапазон управления

С целью покрытия расширенного диапазона управления CRII-блок смонтирован на каждом блоке цилиндров (рис. 2), а контроллер системы соответствующим образом запрограммирован. Это позволяет достичь более высокой эффективности и качества управления системой, особенно при низкой нагрузке.

Таким образом, возможна работа 4-цилиндровых компрессоров на частичной нагрузке ниже 50%, 6- цилиндровых компрессоров даже ниже 33%. На 8-цилиндровых компрессорах, где могут быть установлены до двух CRII-крышек цилиндра, диапазон управления находится между 100% и 50%.

Оборудование

- 4-цилиндровый компрессор

2 крышки цилиндров

- 6-цилиндровый компрессор

3 крышки цилиндров

- Компаундная система с более высоким числом компрессоров:

Повышенная точность управления может также достигаться с использованием одной CRII-крышки цилиндров на компрессор. Однако в этом случае диапазон управления отдельных компрессоров ограничен.

- Тандемный компрессор:

Для возможного последовательного переключения нагрузки обе части компрессора должны быть оборудованы эквивалентным количеством CRII-крышек цилиндров в соответствии с рис. 4.

Место для рис. на стр. 7

Рис. 2. 4, 6 и 8-цилиндровые компрессора серии Ecoline, полностью оборудованные CRII-системой.

Стр. 8

Активация соленоидных клапанов CRII

Специально разработанные соленоидные клапана активируют блоки CRII. На них размещены шильды CRII и они сконструированы для высокочастотной циклической работы. С точки зрения обеспечения идеальной эффективности частичной нагрузки и длительного срока службы, только один из двух клапанов должен быть запитан в прерывистом режиме для 4-цилиндровых компрессоров в диапазоне производительности между 100% и 50%. В условиях нагрузки менее 50% один клапан запитан постоянно, второй запитывается в прерывистом режиме (рис. 3). Это же применяется соответственно на 6-цилиндровых компрессорах в диапазонах 100% и 66% а также 66% и 33%.

Данный метод значительно снижает количество интервалов переключения отдельных клапанов и приводит к особо длительному сроку службы.  С целью обеспечения равного количества операций по включению клапанов также возможно выполнение регулярной (автоматической) последовательности переключений.

Место для рис. на стр. 8

Алгоритм управления

Управление производительностью при незапитанном соленоидном клапане

Управление производительностью при постоянно запитанном соленоидном клапане

Циклическое управление производительностью (период цикла зависит от условий нагрузки)

Рис. 3. 4 и 6-цилиндровые компрессора серии Ecoline с CRII-системой – концепциия управления и алгоритм управления.

Стр. 9

Монтажные позиции

Рис. 4 показывает монтажные позиции в случае полного и частичного оснащения блоков цилиндров системой CRII. Следующие элементы обеспечиваются при частичном оснащении:

- 4 и 8-цилиндровые компрессора

CRII-система на крышке цилиндров на стороне смотрового стекла

- 6-цилиндровые компрессора

1 CRII-система на крышке цилиндров на стороне смотрового стекла

2 CRII-система снаружи крышек цилиндра

- Тандемы

-оснащение либо всех блоков цилиндров либо

-обеих частей компрессора в точке симметрии подобно одиночным компрессорам.

Размеры см. в разделе 7.

Место для рис. на стр. 9

1 полностью оборудованный

2 частично оборудованный

Рис. 4. Монтажные позиции

Стр. 10

3 Управление

Если применяется обычная концепция управления, CRII-контроллеры производительности активированы таким же образом, как и ранее использованная система CR (см. техническую Информацию КТ-100). Попутно можно отметить, что для этой цели могут использоваться предлагаемые на рынке обычные контроллеры компрессора, смонтированные на раме.

Для систем с особыми требованиями к точности управления и/или малым коэффициентом длительности нагрузки контроллеры производительности могут активироваться с повышенной частотой цикла.

Для рефрижераторных систем с параллельным компаундированием компрессоров целесообразно использовать систему управления, которая немедленно реагирует на изменения нагрузки во время работы.  Допустимые отклонения от уставки могут контролироваться в пределах узкого диапазона, например, отклонения давления всасывания или температуры. Это позволяет корректировать относительно быстрые или чрезмерные изменения рабочих параметров посредством активации контроллеров производительности. Чрезвычайно малый коэффициент реакции системы управления производительностью CRII является особенно полезным в таком случае.

Место для рис. на стр. 10

Рис. 5. Пример улучшенных характеристик управления для контроля давления всасывания.

Стр. 11

3.1 Минимизация отклонения от уставки

Контроллеры производительности (соответствующих компрессоров) могут быть активированы  в пределах общего алгоритма используемых в настоящее время контроллеров производительности, смонтированных на раме.  Однако, вопреки общепринятой практике отклонение от уставки  может быть снижено до минимума (рис. 5).

Существует возможность соответствующим образом увеличить уставку для контроля давления всасывания или отрегулировать ее в соответствии с требованиями путем модулирования,  например, благодаря значительно более низким отклонениям управления. В таком случае более высокое давление всасывания и более стабильный режим работы вызовут значительное повышение эффективности системы.

3.2  Устойчивая работа

Системы с единственным компрессором.

Благодаря широкому диапазону управления  в некоторых случаях могут возникнуть значительные отклонения давления всасывания. Особенно это возможно в системах с очень низким объемом заправки хладагентом и/или с электронным расширительным клапаном. Для таких систем управление производительностью ниже примерно 30% остаточной производительности должно проверяться очень тщательно.

Системы с несколькими испарителями

Изменение в нагрузке системы приводит к относительно быстрому изменению давления всасывания. Однако благодаря накопительному эффекту испарителя и соответственно охлаждаемого продукта, изменения температуры происходят относительно медленно.  Следовательно, контроллер системы должен быть настроен таким образом, чтобы избежать циклической работы.

Устранение «работы в режиме охоты»

Требования по производительности могут напрямую зависеть от  потребностей по охлаждению или давлению всасывания. Соленоидные CRII-клапана должны быть запитаны как минимум на 5 секунд и закрыты как минимум 5 секунд. Для CRII-контроллеров производительности не требуется никаких дальнейших фиксированных часовых циклов.

Стр. 12

Как альтернатива различие в переключениях контролера может быть задано в целях подгонки производительности к величине, которая обеспечивает такие минимальные временные периоды.

Эта концепция переменного времени отклика, которая намеренно избегает предустановленного времени цикла, противодействует долговременной «охоте» системы.

В настоящее время существует ряд новых разработок в области алгоритмов управления рефрижераторными системами, которые частично запатентованы или зарегистрированы на одобрение патента. Следовательно, следует срочно провести обсуждение в консультациях с изготовителем контроллеров  по обеспечению юридической защиты против непреднамеренного нарушения существующих авторских прав.

3.3 Требования CRII к контролеру системы

Данная система допускает высокую частоту цикла. Выходы контроллера должны иметь соответствующие размеры.  (Обычные электромагнитные реле не сконструированы для длительных частот переключений, что необходимо для тонко настроенного управления).

Изготовителем контроллера обеспечиваются следующие выходы контроллера на индуктивную нагрузку с высокой частотой переключения (катушки соленоидов системы CRII):

- SSR (твердотельное реле): бесконтактное полупроводниковое реле.

- TRIAC (двусторонний тиристорный переключатель)

- При необходимости устанавливается наружный модуль после выхода из контроллера.

Электромагнитный гаситель интерференции необходимо подключить параллельно каждой катушке соленоида с целью обеспечения длительного периода эксплуатации при высокой частоте переключения (см. раздел 4).

Внимание!

Опасность перетока хладагента!

Снимите питание с катушек соленоидов всех котроллеров производительности во время простоя компрессора.

Стр. 13

Время активации CRII-клапанов

- Прерывистый CRII-клапан

Минимум 5 секунд открыто

Минимум 5 секунд закрыто

- Все CRII-клапана закрыты

(0% остаточной мощности)

Максимум 2 минуты

Ограничения по времени для работы с полностью ненагруженным компрессором

Ограничьте максимум двумя минутами время, во время которого все блоки цилиндров могут быть отключены. В зависимости от условий работы данный период времени может быть также еще более ограничен.

По истечении 2 минут либо должен быть снова активирован блок цилиндров, либо следует отключить компрессор.

Стр. 14

4 Принципиальная электрическая схема соединений

В качестве примера использования настоящая принципиальная электрическая схема показывает 6-цилиндровый компрессор с пуском на части обмотки, который оснащен одним CRII-блоком на каждом блоке цилиндров.

Ее можно использовать соответственно при прямом пуске или пуске по схеме переключения обмоток «звезда-треугольник», а также при различном количестве CRII-блоков.

Внимание!

Логикой управления должны обеспечиваться следующие требования:

- Прерывистый CRII-клапан

Минимум 5 секунд открыто

Минимум 5 секунд закрыто

- Все CRII-клапана закрыты

(0% остаточной мощности)

Максимум 2 минуты

Время переключения при пуске электродвигателя

- Пуск по схеме с частичной обмоткой 0,5 секунд максимум

- Пуск по схеме «звезда-треугольник» 1 секунда максимум

Показатель цикличности работы компрессора

Компрессор не следует пускать боле чем 8 раз в час. Следовательно, должно гарантироваться следующее минимальное время работы:

Электродвигатель                   Минимальное время работы

До 5,5 кВт                                            2 минуты

До 15 кВт                                             3 минуты

Более 15 кВт                                        5 минут

Соблюдайте это время также и при техническом обслуживании!

Условные обозначения на схеме

В1…..Блок управления (потребность в охлаждении)

В2…..Блок управления для CRII-управления производительностью

F1…..Главный предохранитель

F2…..Предохранитель компрессора

F3…..Предохранитель цепи управления

F4…. Мониторинг масла

4 JE-13Y…6FE-50 (Y): Delta-PII,

4FES-3(Y) ... 4NES -20 (Y): OLC-K1

F5…. Защита от высокого давления

F6…. Защита от низкого давления

F12…. Предохранитель подогревателя картера

F13…. Тепловая защита от перегрузки электродвигателя 1 «мотор»

F14…. Тепловая защита от перегрузки электродвигателя 2 «мотор»

Стр. 15

Место для рис. на стр. 15

Подписи:

Серый

Коричневый

Розовый

Фиолетовый

Голубой

Оранжевый

Детали касательно соединений смотри внутри клеммной коробки

Н1….Сигнальная лампа «превышение температуры» (двигатель и выпускной газ)

Н2…. Сигнальная лампа «Неисправность в подаче масла»

К1….Контактор «первая обмотка»

К2…. Контактор «вторая обмотка»

К1Т….Реле времени «пуск с частичной обмоткой» на 5 секунд

К2Т….Реле времени «период паузы» на 300 секунд

М1….Компрессор

R1-6….Датчик температуры в обмотке электродвигателя на базе термистора

R7….Датчик температуры выпускного газа

R8….Подогреватель картера (опция)

S1….Выключатель управления

S2…..Сброс неисправности «превышение температуры»

S3…..сброс неисправности «недостаток масла»

U…. Электромагнитный подавитель интерференции (например от компании Murr Elektronikk)

Y2….Соленоидный клапан «жидкая линия»

Y3….CRII-соленоидные клапана

CRII-1, CRII-2 и CRII-3 на три CRII-блока полностью оборудованного 6-цилиндрового компрессора.

Стр. 16

5  Ограничения применения при эксплуатации с частичной нагрузкой

CRII-cистема способна регулировать производительность полностью оснащенного компрессора практически бесступенчато в между 100% и 10% остаточной производительности. Тандемные компрессора могут регулироваться вплоть до 5% остаточной производительности.

Нижеследующие ограничения применения представляют остаточную производительность 66%, 50%, 33% и 10%.  Любые дополнительные операционные точки должны быть проверены с использованием программного обеспечения компании Bitzer.

Во время работы CRII-системы тепловая нагрузка на компрессор возрастает благодаря:

- Пониженный поток жидкости хладагента

- Снижение охлаждения электродвигателя и

- Электрические и механические потери.

Следовательно, диапазон применения компрессоров с управляемой производительностью до некоторой степени ограничен.

Ограничения применения

- Всегда имеют отношение к номинальному напряжению питания компрессора

- Также действуют для соответствующего тандемного компрессора

- Ограничения применения для 8GE-50 (Y) и  8FE-70 (Y) – по запросу. Минимальная остаточная производительность 50%. (максимум два CRII контроллера).

Потребление мощности питания

Усредненные показатели потребления мощности питания при различных остаточных производительностях  для соответствующих операционных точек приведены в программном  обеспечении компании Bitzer.

Условные обозначения

% Остаточная производительность

t0 Температура испарения (0с)

t0h Температура газа на всасывании (0с)

t0h Перегрев газа на всасывании (К)

tс Температура конденсирования (0с)

Дополнительное охлаждение (t0h = 200с)

Дополнительное охлаждение или максимум 00с температура газа на всасывании

Дополнительное охлаждение и ограниченная температура газа на всасывании

Перегрев газа на всасывании более 10К

Стр. 17

Место для рис. на стр. 17

Ограничения применения для хладагента R134a

Стр. 18

Место для рис. на стр. 18

Ограничения применения для хладагента R404A/R507A

Стр. 19

Место для рис. на стр. 19

Ограничения применения для хладагента R407C

Все данные для хладагента R407C основаны на точке росы.

Стр. 20

Место для рис. на стр. 20

Ограничения применения для хладагента R407A

Все данные для хладагента R407Aоснованы на точке росы.

Стр. 21

Место для рис. на стр. 21

Ограничения применения для хладагента R407F

Все данные для хладагента R407F основаны на точке росы.

Стр. 22

Место для рис. на стр. 22

Ограничения применения для хладагента R22

Стр. 23

5.1 Дополнительное охлаждение при работе с частичной нагрузкой

Возможны два пути дополнительного охлаждения (по диапазонам применения см. ограничения применения):

Дополнительный вентилятор

По запросу дополнительные вентиляторы имеются для всех типов компрессоров. Монтажные позиции, размеры и техническую информацию см. в КТ-140.

Также компрессор может быть размещен в зоне потока воздуха конденсатора. Для эффекта охлаждения, эквивалентного дополнительному вентилятору скорость воздуха должна быть как минимум 3 м/с.

Блоки с воздушным охлаждением.

Вентиляторы блоков могут быть оснащены контроллером скорости. Поток воздуха должен контролироваться таким образом, чтобы всегда гарантировалось достаточное охлаждение компрессора.

5.2 Работа CRII системы с системой CIC

Работа CRII-системы возможна в комбинации с системой CIC, которая может использоваться с хладагентами R 407А, R 407F, R22 (см. также КТ-130). Комбинированная работа возможна при температуре испарения выше -40 0с. Однако только один блок цилиндров может быт отключен.

Условия работы для любых дополнительных операционных точек могут быть проверены с использованием программного обеспечения компании Bitzer.

Стр. 24

6  Размеры и участки трубопроводов, испаритель и расширительный клапан

6.1 Размеры труб

Компрессоры с управляемой производительностью покрывают широкий диапазон производительности, например с тандемным компрессором - до 5% остаточной производительности. Следовательно, именно трубопроводы всасывания должны иметь наиболее тщательно подобранные размеры. Минимальная скорость газа должна соблюдаться для обеспечения возврата масла также при работе с частичной нагрузкой: расчеты в соответствии со специализированной литературой. Применяются следующие референсные значения: 4 м/с в горизонтальных и 7 м/с в вертикальных трубопроводах. Однако для каждой системы это необходимо проверить индивидуально.

6.2  Участки трубопроводов

Принимая во внимание возврат масла вертикальные участки трубопроводов (стояки) всасывания часто необходимо разделить на два отдельных участка на стороне всасывания. Эти трубопроводы устроены таким образом, что при частичной нагрузке одна из двух труб заглушена масляной крышкой. В таком случае газ протекает только через одну из двух труб, которая должна иметь такие размеры, чтобы скорость газа для возврата масла никогда не падала ниже необходимого минимума.

Для систем с несколькими испарителями или секциями испарителей, которые могут быть заглушены соленоидным клапаном, отдельные трубопроводы всасывания должны быть сведены вместе в общем коллекторе только после возможных секций стояков.  В широко разветвленных трубопроводных системах рекомендуется использовать дополнительный сепаратор масла для средне и низкотемпературных систем.

Стр. 25

6.3 Испаритель и расширительный клапан

Регулировка испарителя и расширительного клапана должна быть выполнена наиболее тщательно. В любом случае должна гарантироваться устойчивая работа и работа при достаточно высоком перегреве, как при полной, так и при частичной нагрузке.  В соответствии с типом испарителя и диапазоном производительности это может потребовать разделения на несколько контуров хладагента.  Каждый контур получает свой расширительный и соленоидный клапан и может быть наилучшим образом настроен под соответствующие условия нагрузки с помощью подходящего управления.

Стр. 26

7 Монтажное расположение и габариты

CRII крышки цилиндров могут быть установлены на одном, двух или всех блоках цилиндров. Для моделей от  8GE-50(Y) до 8FE-70(Y) это возможно только на обеих наружных блоках цилиндров. Рисунки ниже показывают соотвествующий полностью оснащенный вариант.

Стр. 27

- Монтаж

8.1 Монтаж соленоидного клапана

Компрессоры изначально (при изготовлении) оснащены необходимыми CRII-крышками цилиндров и опрессованы высоким давлением. Соленоидные клапана поставляются в комплекте поставки в виде отдельно упакованного предмета. Они должны быть установлены и подключены в электроцепь после установки компрессора.

Предостережение!

Компрессор находится под давлением! В случае неправильного обращения возможны серьезные травмы. Стравите давление в компрессоре!

Одевайте защитные очки!

- Удалите овальный фланец с CRII-крышки цилиндров. Удалите старую прокладку и очистите поверхность уплотнения.

- Разместите новую прокладку. Осмотрите расположение направляющих шпилек.

- Закрепите соленоидный клапан новыми болтами. Поочередно затяните эти болты. Момент затяжки 80 Нм.

Внимание!

Риск повреждения компрессора!

Используйте только подходящие оригинальные соленоидные катушки!

- Вдвиньте соленоидную катушку в арматуру. Она защелкнется по месту.

- Вставьте электроконтакт и привинтите его (5 Нм).

! Соленоидные клапана с меньшей конструктивной высотой используются с 2014 г. Они взаимозаменяемы.

Стр. 28

Последовательность монтажа

Управление производительностью может быть модифицировано на моделях от 4FES-3(Y) до 8FE-70(Y) в виде полного комплекта.  Общее устройство см. в разделе 3, рис. 4.

Предыдущие компрессоры (от 4FC-3.2 до 8FC-70.2) могут быть также оснащены этой системой на блоках цилиндра, предназначенных для этой цели (см. КТ-100).

!  Установка управления производительностью может потребовать дополнительного охлаждения компрессора.

Стандартная крышка цилиндра должна быть заменена на CRII-крышку цилиндра. Она может быть модифицирована только единым комплектом.

Место для рис. на стр. 28

1 Прокладка CRII-крышки цилиндров

2 Подготовленная к сборке CRII-крышка цилиндров

3 Болт крышки цилиндров

4 Редуктор-переходник

5 Уплотнение соленоидного клапана

6 Соленоидный клапан (арматура)

7 Соленоидная катушка

8 Электроконтакт с винтом

- Винт соленоидного клапана

Рис. 6. Комплект для соответствующего монтажа.

Слева 4FES-3(Y) … 4NES-20(Y)

Справа 4JE-13.2Y…6FE-50(Y)

Стр. 29

Предостережение!

Компрессор находится под давлением! В случае неправильного обращения возможны серьезные травмы. Стравите давление в компрессоре!

Одевайте защитные очки!

- Снимите болты с крышки цилиндра.

- Демонтируйте крышку цилиндра и прокладку. Проверьте уплотнительную поверхность фланца клапана и при необходимости очистите ее.

- Установите новую прокладку и CRII-крышку цилиндров. Используйте новые болты и затяните их крест-накрест. Момент затяжки болтов: 80 Нм на каждый болт.

Опасность!

Неправильный монтаж может вызвать разрыв крышки цилиндра. Перед вводом в эксплуатацию модифицированного компрессора выполните опрессовку повышенным давлением!

- Испытание опрессовкой:

1,1 величины максимально допустимого давления (см. шильд).

- Проверьте компрессор на герметичность хладагента.

- Монтаж соленоидного клапана см. раздел 8.1

Стр. 30

Примечания