Bitzer

# Техническая информация

KT-121-1

Электронное защитное устройство INT 389

Содержание

1. Задачи защитного устройства 2. Описание функций 3. Описание устройства 4. Проверка функционирования 5. Анализ неисправностей 6. Принципиальная электросхема

1. Задачи защитного устройства

Встроенный мотор компрессора подвергается повышенной нагрузке вследствие нерасчётных условий эксплуатации, неверно спроектированной схемы холодильной установки и, особенно, при выпадении одной из фаз в системе электропитания. Установка электронного защитного устройства для контроля температуры в обмотках позволит существенно увеличить долговечность мотора. Однако, защитное устройство обычного исполнения, обеспечивающего автоматическое повторное включение мотора после возврата его температуры в норму, может привести к работе компрессора в «маятниковом режиме» (с частыми пусками-остановками). Комплектуемое компрессоры в стандартном исполнении защитное устройство INT 69 VS (техническая информация КТ-120-2) какое-то время олицетворяло собой самую последнюю разработку. В случае какого-либо сбоя включается дополнительная функция блокировки повторного пуска компрессора. Разблокирование производится вручную кратковременным прерыванием питания. Защита компрессора от частых пусков-остановок (маятниковый режим), возникавших благодаря системным нарушениям или слишком малому дифференциалу включения управляющих и защитных устройств, не могла до сих пор быть обеспечена, и, это нередко приводило к досрочному выходу из строя компрессора. Более того, если происходит пропадание фазы эл.питания, то перегруженный ротор, а следовательно весь эл.мотор компрессора, особенно большой мощности, выходит за допустимые температурные и механические ограничения несмотря на действующий контроль защитного устройства. Электронное защитное устройство INT 389 обеспечивает защиту от всех вышеперечисленных факторов опасности и, кроме того, позволяет контролировать температуру газа на нагнетании и температуру масла (см. рекомендации в разделе 2.2). Это устройство имеет следующие функции: - Контроль температуры в обмотках эл.мотора (также, при необходимости, температуру газа на нагнетании и температуру масла) с блокировкой повторного включения в случае неисправностей. Для особых случаев эксплуатации, возможно переключение устройства на автоматический режим повторного включения. - Прямой контроль асимметрии фаз и выпадения фазы, а также автоматическое повторное включение после устранения нарушений. 1.3. Задержка включения около 5 минут после каждого выключения компрессора для предотвращения его работы в маятниковом режиме. 2. Описание функций 2.1. Контроль за температурой обмоток эл. двигателя осуществляется путём анализа сопротивлений РТС-датчиков, встроенных в каждую обмотку (соединения 3/4). Встроенная блокировка последующего включения предотвращает автоматическое включение компрессора после охлаждения обмоток его двигателя (индикация неисправности производится включением лампы Н1 на линии 12/N). Указанная блокировка снимается кратковременным выключением питания либо главным выключателем (Q1), либо нажатием кнопки «Сброс» (S1), которые должны быть установлены на линии электропитания. Функция блокировки повторного включения может быть устранена путём удаления моста В1/В2 (недопустимо для двух-ступенчатого компрессора). После этого автоматическое повторное включение компрессора производится каждый раз после охлаждения мотора до температуры включения, при этом последующая задержка времени будет не менее 5 мин. (индикация неисправности производится включением лампы Н1 на линии 12/N). Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). 2.2. Контроль температуры газа на нагнетании. Наряду с контролирующими двигатель встроенными РТС-сопротивлениями, могут быть присоединены ещё три соответственных ввинчиваемых РТС-датчика. Одновременно с контролем температуры двигателя косвенно осуществляется защита от слишком высокой температуры масла. Важное указание: При присоединении датчиков температуры нагнетаемого газа не допускается выключение блокировки повторного включения (запрещается устранять мост В1/В2). 2.3. Контроль асимметрии фаз и выпадения фазы. Устройство имеет 3 вывода проводов (L1-L2-L3), которые постоянно подключены к соединениям 1U1-1V1-1W1 в клеммной коробке компрессора. При выпадении фазы или при недопустимо высокой асимметрии межфазного напряжения устройство автоматически прерывает управляющий ток (индикация неисправности производится включением лампы Н1 на линии 12/N). После устранения неисправности производится включения после задержки не менее 5 минут. В случае, когда выводы проводов (L1-L2-L3) по определённым причинам не могут быт присоединены, а также при электросети без нейтрали (N), контроль асимметрии фаз и выпадения фазы не осуществляется, другие функции, однако, гарантированы. 2.4. Задержка повторного включения. После каждого выключения компрессора управляющим или защитным устройством управляющий ток на защитное устройство прерывается на время 5 минут для избежания частых пусков-остановок (индикация задержки производится включением лампы Н2 на линии 24/N). Вышеуказанная задержка также имеет место перед первым включением компрессора, а также после прерывания питания непосредственно на прибор защиты. В таких случаях, а также для проведения сервисных или профилактических работ период задержки повторного включения может может быть прерван путём кратковременного ( на 1..2 сек) перемыкания клемм (Z/B1), например, путём нажатия установленного на эту линию кнопочного выключателя (S2). 3. Описание устройства 3.1. Исполнение Устройство имеет компактную конструкцию, предусматривающую возможность его установки в клемную коробку компрессора. Защёлкивающее приспособление для монтажа защитного устройства на установочную рейку по DIN46277 упрощает возможную его установку в силовой шкаф. Защитное устройство сконструировано по принципу спокойного тока, и, таким образом, оно отслеживает повреждения датчиков и идущих к ним проводов. Электроника защитного устройства со свободным потенциалом, по этому неблагоприятное влияние на другие электронные приборы исключается. Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). 3.2. Электрические соединения Электрические соединения должны производиться в соответствии со схемой принципиальной (см. раздел 6). Чтобы функции устройства обеспечивались при всех видах управления, оно должно быть смонтировано как первое звено в цепи управляющего тока. При неправильном подключении прибора любые гарантии снимаются. Присоединения к линиям электропитания, а также к контактам реле, осуществляются посредством винтовых клемм. Присоединения РТС-датчиков (контроль температуры обмоток и температуры газа на нагнетании), а также выводы проводов L1-L2-L3 (контроль выпадения фазы и асимметрии фаз) выводятся в виде проводов с кольцевым ушком. В заводском исполнении все провода уже подсоединены. Наружу должны быть выведены только провода к электроснабжению прибора, а также провода на сигнальные лампы и кнопочные выключатели. Важное указание: Провода РТС-датчиков, клеммы (В1/В2) и (Z) на защитном устройстве, а также контакты (3/4) на клеммной панели компрессора ни в коем случае не должны входить в соприкосновение с сетевым напряжением (даже однофазным). 3.3. Самостоятельная установка возможна только в клемную коробку компрессоров, приспособленных для работы с электронными защитными устройствами. После демонтажа старого устройства, монтаж нового производится в следующем порядке: а) Клеммная коробка 235х120х75 мм (до 5,5 kW) Требуется просверлить отверстие в стенке коробки (размеры см. на рис. 1), для закрепления несущего Z-образного кронштейна (составная часть монтажного комплекта). Устройство закрепляется затем на кронштейн с помощью защёлкивающего приспособления. Собранный таким образом узел вставляется в клемммную коробку и закрепляется винтом (см. рис. 2 и 3). Наклонное расположение устройства обеспечивает хороший доступ к нему. Рис.1 Рис.2 Рис. 3 Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). б) Клеммная коробка 300х170х75 мм (от 7,5 kW)* #### Угловой кронштейн (составная часть монтажного комплекта) крепится винтом к дну клеммной коробки в имеющееся резьбовое отверстие (см. рис. 4 и 5). Защитное устройство затем вставляется сверху и фиксируется защёлкивающим устройством. Рис.4 Рис.5 Рис. 6 Выводы проводов (L1-L2-L3) крепятся дополнительными гайками к шпилькам (1U1-1V1-1W1). Выводы проводов РТС-датчиков соединяются с контактами 3/4 на клеммной панели компрессора. Крышка клеммной коробки снабжена самоклеящейся накладкой из вспененного вещества, которая служит защитой от вибрации и предохраняет защитное устройство от возможного перемещения (см. рис. 3 и 6). Электрические соединения см. разделы 3.2 и 6. 3.4. Установка в силовой шкаф производится в соответствии со схемой (раздел 6). Устройство в шкафу закрепляется защёлкивающим приспособлением на DIN-рейку, как альтернатива может применяться винтовое соединение. Выводы проводов (L1-L2-L3) соединяются напрямую на клеммы контактора линии, идущей на компрессор. Экранированные или скрученные («витая пара») провода РТС-датчиков подводят к контактам (3/4) на клеммной панели компрессора отдельно от кабелей электропитания. 3.5. Технические данные Габариты: 88 х 41 х 110 мм, Потребляемое напряжение (L1/N): 180 … 260 В, 50/60 Гц. Входной сигнал (L1-L2-L3): 300 … 460 В, 50/60 Гц. Специальное исполнение по запросу: #### Реле: свободный потенциал, макс. 250В, 5А, 300 ВА Температура окружающей среды: - 30оС … 60оС, Защищённость: Корпус: IP 32, Клеммы: IP 00. * Для винтовых компрессоров угловой кронштейн уже встроен. 3.6. размеры устройства 4. Проверка функционирования 4.1. проверка функций температурного контроля Подготовка к проверке должна проводиться в обесточенном состоянии устройства. - Удалить соединение на клемме (14), а также соединение проводов РТС-датчиков (3/4) на клеммной панели. - После включения цепи управления должно появится контрольное напряжение между клеммами (24) и (N), а также (12) и (N), при этом загорятся контрольные лампы Н1 и Н2. - После соединения проводов РТС-датчиков и нажатия кнопочных выключателей (S1) и (S2), должно появиться напряжение между клеммами (14) и (N). Блокировка может быть снята и управление возобновлено благодаря короткому размыканию подаваемого напряжения главным выключателем или выключателем системы управления и последующим кратковременным замыканием клемм (Z/B1). Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). 4.2. проверка РТС-датчиков Проверку проводить только в обесточенном состоянии. Провода РТС-датчиков должны быть уже отсоединены после предыдущего испытания. - измерить сопротивление между клеммами (3/4) на клеммной панели компрессора (макс. проверочное напряжение 4,5 V, наибольший проверочный ток 5 mA) - при установке дополнительного РТС-датчика (например, температуры газа на нагнетании), его проверку проводят так же. Значение сопротивления в охлаждённом состоянии ( <50оС ) должно быть ниже 1000 Ом, большее значение объясняется плохими контактами или дефектом датчика. 4.3. функциональная проверка «выпадение фазы и асимметрия фаз» Подготовка к проверке должна проводиться в обесточенном состоянии устройства. - Удалить один из контрольных проводов устройства от клемм (1U1) или (1V1) или (1W1). - Включить главный выключатель и/или выключатель управляющего напряжения. - Нажать на кнопочный выключатель (S2) или кратковременно соединить клеммы (Z/B1). - Для корректности проверки нажать на контактор эл.магнитнго пускателя компрессора и сразу же отпустить его. - Должно появится контрольное напряжение между клеммами (24) и (N), а также (12) и (N), при этом загорятся контрольные лампы Н1 и Н2. - После подсоединения отсоединённого контрольного провода от клемм компрессора (монтаж производить в обесточенном состоянии) и включения управляющего напряжения, компрессор должен запуститься с задержкой 5 минут, или сразу же при нажатии кнопки (S2). 4.4. функциональная проверка «задержка повторного включения» Проверку производят в связи с: - первым включением управляющего тока, либо - отключением компрессора управляющим или защитным устройством. Задержка примерно в 5 минут происходит после каждого прерывания подачи тока управления. При этом контакты реле (11/14) не должны быть коротко замкнутыми. Между контактами (24) и (N) должно быть управляющее напряжение и лампа (Н2) должна гореть. Повторное включение должно произойти автоматически по истечении паузы в 5 минут, при этом возникает короткая связь на контактах реле (11/14) и сигнальная лампа Н2 должна погаснуть. При повторном испытании задержку времени можно прекратить кратковременным соединением контактов (Z/B1) либо нажатием кнопочного выключателя (S2). Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). 5. Анализ неисправностей В случае неисправностей, связанных с повышением температуры, выпадением фазы, а также асимметрией фазового напряжения, поступает сигнал на клеммы (12) и (24) и загораются лампы (Н2) и (Н1). В зависимости от условий эксплуатации защитного устройства: либо с блокировкой повторного включения (стандартное исполнение), либо с автоматическим включением после отключения по причине высокой температуры (мост В1/В2 удалён), методы тестирования и схема диагностики частично отличаются. Последовательность шагов индивидуального тестирования должна точно соблюдаться. Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). ##### Схема диагностики Метод тестирования; # Симптомы; Причина неисправности. 1; 2; 3. Кратковременное нажатие кнопочного выключателя (S2) или кратковременное соединение клемм (Z/B1); - нет реакции - компрессор сразу же запускается, сигнальные лампы (Н1) и (Н2) гаснут - сигнальные лампы (Н1) и (Н2) гаснут на короткое время и сразу же загораются вновь; - превышение температуры, дальнейшие испытания проводятся согласно пп 5.1 и 5.2 - ранее произошло выпадение фазы, задержка включения 5 мин. ещё не истекла. - выпадение фазы. 5.1. работа с блокировкой повторного включения 1; 2; 3. Кратковременное прерывание подачи питающего напряжения путём нажатия кнопочного выключателя (S1) или главного выключателя, а затем кратковременное нажатие кнопочного выключателя (S2) или соединение клемм (Z/B1); - сигнальная лампа (Н1) гаснет после прерывания напряжения. При нажатии кнопочного выключателя (S2) гаснет сигнальная лампа (Н2). - повторное выключение устройства, загораются сигнальные лампы (Н1) и (Н2). - сигнальные лампы (Н1) и (Н2) горят непрерывно; - ранее произошло превышение температуры, РТС-датчик уже охладился до температуры включения. - сбои в работе компрессора (слишком высокая рабочая температура, чрезмерная нагрузка, механическая блокировка ротора). - превышение температуры РТС-датчика, который ещё не охладился до температуры включения. После охлаждения тест повторить.. 5.2. работа с автоматическим повторным включением 1; 2; 3. Кратковременное нажатие кнопочного выключателя (S2) или соединение клемм (Z/B1); - сигнальные лампы (Н1) и (Н2) горят непрерывно - после охлаждения датчиков гаснет сигнальная лампа (Н1). При очередном нажатии кнопочного выключателя (S2) сразу запускается компрессор. - повторное выключение устройства, загораются сигнальные лампы (Н1) и (Н2).; - превышение температуры РТС-датчика, который ещё не охладился до температуры включения. - РТС-датчик охладился до температуры включения. - сбои в работе компрессора (слишком высокая рабочая температура, чрезмерная нагрузка, механическая блокировка ротора).. Важные указания: После каждого сбоя следует проверить условия эксплуатации компрессора в части допустимых границ применения. При выходе из строя предохранителей следует проверить электросхему. Указанные в скобках позиции показаны на принципиальной схеме (см. раздел 6). 6. принципиальная электросхема INT 389 (Для полугерметичного поршневого компрессора с эл.мотором с разделёнными обмотками, управление термостатом) * Пуск электромотора с разделёнными обмотками (YY) Задержка неисправность INT 389.. Условные обозначения на электрической схеме ### B1 термостат F1 главный предохранитель F2 предохранитель компрессора F3 предохранитель контура управления F4 защитное устройство эл.мотроа INT 389 F5 предохранительный выключатель системы контроля давления масла H1 сигнальная лампа на линии между клеммами (12/N) H2 сигнальная лампа на линии между клеммами (24/N) K1 пускатель первой обмотки мотора K2 пускатель второй обмотки мотора K1T реле времени «разделённые обмотки» (1 секунда) M1 компрессор Q1 главный выключатель R1 ТЭН подогрева масла в картере сопротивление РТС-датчиков в обмотках мотора R3 сопротивление РТС-датчика в головке компрессора для контроля температуры газа на нагнетании (дополнительное оборудование) S1 кнопочный выключатель цепи управления S2 кнопочный выключатель прерывания задержки повторного пуска * Принципиальная электросхема для винтовых компрессоров показана в инструкции по проектированию SH-100-2.

Диагностика неисправностей по сигнальным лампам для INT 389R

| ###### Сигнальные лампы |  | # Неисправность | ###### Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Н1 | Н2 |  |  |
| выкл. | выкл. | Всё нормально |  |
| вкл. | выкл. | Задержка перед включением. Всё нормально | Задержка прерывается нажатием кнопочного выключателя (S2) или соединение клемм (Z/B1). |
| вкл. | вкл. | выпадение фазы, | возможен «сброс» нажатием кнопочного выключателя (S2), компрессор запускается и сразу останавливается |
|  |  | асимметрия фаз, неверное направление вращения поля, контролируемая температура выше допустимой. | Невозможен «сброс» нажатием кнопочного выключателя (S2) |
| вкл. | проблеск вкл:выкл 1 : 3 | С мостом (В1-В2): контролируемая температура была выше допустимой. Без моста (В1-В2): контролируемая температура была выше допустимой больше 5 раз в сутки. |  |
| вкл. | проблеск вкл:выкл 3 : 1 | Неисправность в системе управления | Обрыв линии, плохие контакты, короткое замыкание |
| выкл. | проблеск вкл:выкл 1 : 1 | Неисправность в защитном устройстве | Если сигнал длится более 20 минут, защитное устройство следует заменить |