| Тип | Макс. раб ток | Макс. потребляемая мощность | Подключение мотора, и диапазон регулирования | Тип частотного преобразователя | Код заказа ПЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2KES-05(Y) | 4,9 | 1,5 | 220…240 Δ/3/50 30 -87 Гц | FC-103P4K0T4 | 134F8723 |
| 2JES-07(Y) | 6,4 | 1,9 |  | FC-103P5K5T4 | 134F8731 |
| 2HES-1(Y) | 6,7 | 2 |  | FC-103P5K5T4 | 134F8731 |
| 2HES-2(Y) | 7,8 | 2,4 |  | FC-103P5K5T4 | 134F8731 |
| 2GES-2(Y) | 8,7 | 2,7 |  | FC-103P7K5T4 | 134F8739 |
| 2FES-2(Y) | 9,2 | 2,9 |  | FC-103P7K5T4 | 134F8739 |
| 2FES-3(Y) | 10,7 | 3,4 |  | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 2EES-2(Y) | 10,4 | 3,3 |  | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 2EES-3(Y) | 13,4 | 3,8 |  | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 2DES-2(Y) | 13,4 | 4 |  | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 2DES-3(Y) | 15 | 4,6 |  | FC-103P15 KT4 | 134F8763 |
| 2CES-3(Y) | 15,8 | 5 |  | FC-103P15 KT4 | 134F8763 |
| 2CES-4(Y) | 17,4 | 5,6 |  | FC-103P15 KT4 | 134F8763 |
| 4FES-3(Y) | 16,5 | 5,3 | 220…240 Δ/3/50 25 -87 Гц | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 4FES-5(Y) | 18,8 | 5,8 |  | FC-103P15 KT4 | 134F8763 |
| 4EES-4(Y) | 21,2 | 6,9 |  | FC-103P15 KT4 | 134F8763 |
| 4EES-6(Y) | 23,7 | 7,6 |  | FC-103P18 KT4 | 134F8771 |
| 4DES-5(Y) | 25,2 | 8,1 |  | FC-103P18 KT4 | 134F8771 |
| 4DES-7(Y) | 28,7 | 8,9 |  | FC-103P22 KT4 | 134F8779 |
| 4CES-6(Y) | 30,8 | 9,7 |  | FC-103P30 KT4 | 134F8788 |
| 4CES-9(Y) | 35,1 | 11,3 |  | FC-103P30 KT4 | 134F8788 |
| 4VES-7(Y) | 28,9 | 11 | 220…240 Δ/3/50 25 -87 Гц | FC-103P22 KT4 | 134F8779 |
| 4VES-10(Y) | 34,6 | 12 |  | FC-103P30 KT4 | 134F8788 |
| 4TES-9(Y) | 34,6 | 13 |  | FC-103P30 KT4 | 134F8788 |
| 4TES-12(Y) | 43,7 | 14 |  | FC-103P37 KT4 | 134F8798 |
| 4PES-12(Y) | 39,5 | 14 |  | FC-103P30 KT4 | 134F8788 |
| 4PES-15(Y) | 49 | 16 |  | FC-103P37 KT4 | 134F8798 |
| 4NES-14(Y) | 46,3 | 17 |  | FC-103P37 KT4 | 134F8798 |
| 4NES-20(Y) | 57,7 | 19 |  | FC-103P45 KT4 | 134F8804 |

Таблица 1

Для работы в указанных пределах регулирования (при указанном подключении обмоток) необходима специальная настройка преобразователя частоты, для избежания  выхода из строя двигателя компрессора! Обращайтесь в тех. поддержку Данфосс  tss@danfoss.ru или по телефону 8(495)7925757

Таблица 2

| Тип | Макс. раб ток | Макс. потребляемая мощность | Подключение мотора, и диапазон регулирования | Тип частотного преобразователя | Код заказа ПЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4VES-7(Y) | 16,6 | 11 | 380…420 Y/3/50 25 -70 Гц | FC-103P11KT4 | 134F8006 |
| 4VES-10(Y) | 19,9 | 12 |  | FC-103P15KT4 | 134F8763 |
| 4TES-9(Y) | 19,9 | 13 |  | FC-103P15KT4 | 134F8763 |
| 4TES-12(Y) | 25,1 | 14 |  | FC-103P18KT4 | 134F8771 |
| 4PES-12(Y) | 22,7 | 14 |  | FC-103P15KT4 | 134F8763 |
| 4PES-15(Y) | 28,2 | 16 |  | FC-103P18KT4 | 134F8771 |
| 4NES-14(Y) | 26,6 | 17 |  | FC-103P18KT4 | 134F8771 |
| 4NES-20(Y) | 33,2 | 19 |  | FC-103P22KT4 | 134F8779 |
| 4JE-15(Y) | 30,8 | 19 |  | FC-103P22KT4 | 134F8779 |
| 4JE-22(Y) | 37,2 | 21 |  | FC-103P30KT4 | 134F8788 |
| 4HE-18(Y) | 36,7 | 22 |  | FC-103P30KT4 | 134F8788 |
| 4HE-25(Y) | 44 | 25 |  | FC-103P30KT4 | 134F8788 |
| 4GE-23(Y) | 43,9 | 27 |  | FC-103P30KT4 | 134F8788 |
| 4GE-30(Y) | 51,2 | 28 |  | FC-103P37KT4 | 134F8798 |
| 4FE-28(Y) | 52,8 | 31 |  | FC-103P37KT4 | 134F8798 |
| 4FE-35(Y) | 62,1 | 35 |  | FC-103P45KT4 | 134F8804 |
| 6JE-25(Y) | 46,4 | 27 |  | FC-103P30KT4 | 134F8788 |
| 6JE-33(Y) | 53,2 | 30 |  | FC-103P37KT4 | 134F8798 |
| 6HE-28(Y) | 53,2 | 33 |  | FC-103P37KT4 | 134F8798 |
| 6HE-35(Y) | 64,4 | 36 |  | FC-103P45KT4 | 134F8804 |
| 6GE-34(Y) | 65,5 | 40 |  | FC-103P45KT4 | 134F8804 |
| 6GE-40(Y) | 73,9 | 42 |  | FC-103P55KT4 | 134F8812 |
| 6FE-44(Y) | 83,2 | 46 |  | FC-103P55KT4 | 134F8812 |
| 6FE-50(Y) | 96,2 | 51 |  | FC-103P75KT4 | 134F8820 |

ПЧ подобраны в базовой конфигурации (3х380-440 В, IP20, промышленный RFI фильтр, без панели управления – опция 130B1107)

По подбору индивидуальной конфигурации просьба обращаться в тех. поддержку tss@danfoss.ru или по телефону 8(495)7925757