## компрессоры

### Спецификация: 4NCS-12.2

Технические данные

|  | SI | IP |
| --- | --- | --- |
| Двигатель версии | 2 | 2 |
| Водоизмещение (1450 RPM 50 Гц) | 56,25 м 3 / ч | 1986,5 CFH |
| Водоизмещение (1750 RPM 60 Гц) | 67,89 м 3 / ч | 2397,5 CFH |
| Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | 4 х 70 мм х 42 мм | 4 х 2,76 дюйма х 1,65 дюйм |
| Мотор код | 40P | 2NU |
| Напряжение двигателя (больше по запросу) | 380 .. 420V YY/3/50Hz | 440 .. 480 YY/3/60Hz |
| Максимальный рабочий ток | 24.0A (Y) | 23.5A (Y) |
| Максимальная потребляемая мощность | 14,1 кВт | 14,1 кВт |
| Обмотка отношение | 50% / 50% | 50% / 50% |
| Пусковой ток (ротор заблокирован) | 69.0A / 113.0A (Y / YY) | 126.0A |
| Класс защиты | IP65 | IP65 |
| Вес | 141 кг | 311 фунтов |
| Максимальное давление (LP / HP) | 19/28 бар | 275/400 фунтов на квадратный дюйм |
| Подключение всасывающей линии | 35 мм | 1 3/8 " |
| Подключение линии разряда | 28 мм | 1 1/8 " |
| Маслом | 2,60 дм 3 | 91,5 жидких унций |
| Нагреватель картера (самоконтроль) | максимум 140 Вт | максимум 140 Вт |
| R134a Тип масла / / R407A/C/F / / R404A / / R507A | Т с <55 ° C: BSE32 т с > 55 ° C: BSE55 | Т с <130 ° F: BSE32 т C > 130 ° F: BSE55 |
| Тип масла R22 R22 (R12 / / R502) | B5.2 | B5.2 |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 | OLC-K1 |
| Клапан Нефть службы |  |  |
| Регулирование производительности | 100% / 50% | 100% / 50% |
| Начало выгрузки |  |  |
| Обратный клапан (для начала разгрузки) |  |  |
| Защита двигателя | SE-B1 | SE-B1 |
| Мосты для начала DOL |  |  |
| Мосты для начала DOL |  |  |
| Сброс газа датчик температуры |  |  |
| Разряд запорный клапан |  |  |
| Всасывания запорный клапан |  |  |
| Дополнительный вентилятор |  |  |
| Система CIC |  |  |
| Виброгасители |  |  |
| Уровень звуковой мощности (-10 ° C / 45 ° C) | 78,5 дБ (A) @ 50Hz | 81,0 дБ (A) @ 60Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35 ° C / 40 ° C) | 83,0 дБ (A) @ 50Hz | 85,5 дБ (A) @ 60Hz |
| Уровень звукового давления @ 1м (-10 ° C / 45 ° C) | 70,5 дБ (A) @ 50Hz | 73,0 дБ (A) @ 60Hz |
| Уровень звукового давления @ 1м (-35 ° C / 40 ° C) | 75,0 дБ (A) @ 50Hz | 77,5 дБ (A) @ 60Hz |
| Стандартный вариант (1) 230V/1/50Hz +60 Гц |  |  |
| / / Возможны изменения / / |  |  |